- Tujuan/Objective

  - Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman agar air limbah yang keluar dari Waste Water Treatment Plant (WWTP) memenuhi Baku Mutu Limbah Cair.

This procedure aims to provide guidance that effluent from Water Waste Treatment Plant (WWTP) will fulfill the liquid waste quality standard.

  - Tersedianya sistem yang terstruktur apabila terjadi ketidaksesuaian kondisi operasional atau terjadinya kecelakaan kerja di Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang menyebabkan terhambatnya proses pengolahan limbah, terhambatnya proses pembuangan limbah dari sumbernya, kerugian finansial akibat IPAL yang rusak atau peralatan/fasilitas yang terkena dampak kejadian tersebut, memastikan keselamatan pekerja/operator yang bertanggung jawab atas operasional IPAL sehingga memudahkan untuk proses penanganannya dan memudahkan proses investigasi lanjutan.

The availability of a structured system in the event of a disprepancy in operational conditions or a work accident at the Waste Water Treatment Plant, which causes delays in the waste treatment process, delays in the waste disposal process from its source, financial losses due to damaged WWTP or equipment/facilities affected by the incident, ensuring safety of workers/operators who are responsible for WWTP operations to facilitate the handling process and facilitate further investigation processes.

- Ruang Lingkup/Scope

Berlaku untuk seluruh pengolahan limbah cair di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran dan tanggap darurat yang dapat disebabkan oleh :

Valid for all waste water treatment system at PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran and emergency response that can be caused by :

- Kegagalan asset utama/ Major asset failure

- Kegagalan listrik/ Power failure

- Tumpahan material cair (bahan bakar/bahan kimia berbahaya/limbah B3) di lantai/air/tanah.

Spills of liquid material (fuel/hazardous chemicals/hazardous and toxic waste) on the floor/water/ground

- Kerusakan kantor IPAL/ WWTP office problem

- Kegagalan proses pengolahan/ Failure of treatment process

- Luapan air limbah/ Overflow

- Kecelakaan kerja, Kebakaran atau ledakan dan Bencana alam

Natural work accident, Fire or explosion and disaster

- Penanggungjawab/Responsibility

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mensahkan prosedur ini.

Quality Assurance Manager is responsible for approving and authorizing this procedure.

  - Asisten Manager Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan bertanggung jawab menyiapkan, memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

Occupational, Health, Safety and Environment Assistant Manager is responsible for preparing, supervising and executing this procedure properly and correctly.

  - Supervisor Lingkungan bertanggung jawab memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

Environment Supervisor is responsible for ensuring this procedure properly and correctly.

  - Pelaksana Lingkungan bertanggung jawab melaksanakan prosedur ini dengan baik dan benar.

Environment Officer is responsible for carrying out this procedure properly and correctly.

- Definisi/Definition

| 4.1 | Limbah cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Waste water is a liquid-form waste from a ventur and/or an activity. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Pemantauan air adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Water controlling is a continuously effort to kno the quality and quantity of water. |  |  |
| 4.3 | Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ada dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu. Waste water quality standard : quality and quantity limitation of pollutant in waste water that allowed to dispose. |  |  |
| 4.4 | WWTP | : | waste water treatment plant – instalasi pengolahan air limbah (IPAL) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk mengolah air limbah secara kimia, fisika dan biologi yang berasal dari kegiatan industri dan domestik di area Plant sehingga air yang sudah diolah memenuhi baku mutu untuk digunakan pada aktivitas yang lain. |
| 4.5 | DCW | : | domestic cold water – air yang diolah sehingga memenuhi baku mutu untuk keperluan domestik. |

- Referensi/Reference

  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Regulation of Government of the Republic Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management.

  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning Wastewater Quality Standards.

  - Manual Book WWTP PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

  - Prosedur Tanggap Darurat (PHS-01-006).

- Prosedur/Procedure

  - Pengoperasian IPAL/Procedure Operation of WWTP

    - Alirkan air limbah dari seluruh area Plant Banjaran ke bak penampungan (sump pit). Selanjutnya alirkan air limbah dari sump pit menuju WWTP.

Flow waste water from all areas of Plant Banjaran to a sump pit. Furthermore, waste water flows from the sump pit to the WWTP.

- Skematik WWTP dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 1.

The WWTP schematic can be seen in Figure 2. Figure 1

Gambar 21. Skematik WWTP

Figure 21. Schematic Process of WWTP

    - Pisahkan air limbah dari pengotor menggunakan Sleeve Screen. Catat debit air limbah yang terteta pada flowmeter yang terpasang setiap hari pada jam 07.00 sebagai data awal inlet dan dimasukkan ke dalam lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03).

Separate waste water from impurities using a Sleeve Screen. Record the discharge of wastewater that is set on the flowmeter installed every day at 07.00 as the initial inlet data and entered into the appendix of In-Process Liquid Waste Inspection Results (F-PHS-02-019-03).

    - Buang pengotor dari screen menggunakan slaber dan kumpulkan di dalam wadah / tong sebagai limbah B3. Air limbah dari sleeve screen mengalir menuju Equalization Tank.

Remove impurities from the screen using a slab and collect them in containers/barrels as B3 waste. Wastewater from the sleeve screen flows into the Equalization Tank.

    - Berikan supply udara dari blower di Equalization Tank dengan cara mengatur swith ke arah “auto” dengan pergantian waktu selama 1 jam sekali.

Provide air supply from the blower in the Equalization Tank by setting the switch to "auto" with a change of time once every 1 hour.

    - Lakukan sampling air limbah di Equalization Tank untuk pengukuran pH, COD, TSS, TDS dan warna setiap hari dan pengukuran BOD5 setiap 1 minggu sekali pada jam 09.00 oleh Operator WWTP.  Catat hasil pengukuran pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03). Kemudian pompakan air limbah dari Equalization Tank ke dalam Netralization Tank dengan cara mengatur switch ke arah “otomatis” pada panel dengan pergantian waktu selama 10 menit sekali.

Perform wastewater sampling in the Equalization Tank for pH, COD, TSS, TDS and color measurements every day and BOD5 measurements once every 1 week at 09.00 by the WWTP Operator. Record the measurement results in the Appendix Result of Liquid Waste In-Process Inspection (F-PHS-02-019-03). Then pump the wastewater from the Equalization Tank into the Neutralization Tank by setting the switch to "auto" on the panel with a change of time for every 10 minutes.

    - Lakukan pengukuran pH di Netralization Tank secara otomatis atau pH meter/indikator pH universal dan penambahan asam atau basa secara otomatis hingga pH netral (pH 6 – 8). Catat hasil pengukuran pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03).

Automatically measure the pH in the Neutralization Tank or universal pH meter/indicator and add acid or base automatically until the pH is neutral (pH 6 – 8). Record the measurement results in the Appendix Result of Liquid Waste In-Process Inspection (F-PHS-02-019-03).

    - Siapkan seeding awal/ pemberian nutrisi bakteri di Aeration Tank dengan cara :

Prepare the initial seeding/ bacteria nutrition in the Aeration Tank by :

- Larutkan Zinc Ammonium (ZA) sebanyak 7 kg dalam 10 L DCW kemudian masukkan ke dalam Aeration Tank secara merata.

Dissolve 7 kg of Zinc Ammonium (ZA) in 10 L of DCW then put it into the Aeration Tank evenly.

- Larutkan Triple Super Phosphate (TSP) sebanyak 1,5 kg dalam 10 L DCW kemudian masukkan ke dalam Aeration Tank secara merata.

Dissolve 1,5 kg of Triple Super Phosphate (TSP) in 10 L of DCW the put it into Aeration Tank evenly.

- Larutkan Calcium Carbonate (CaCO3) sebanyak 7 kg dalam 10 L DCW kemudian masukkan ke dalam Aeration Tank secara merata.

Dissolve 7 kg of Calcium Carbonate (CaCO3) in 10 L DCW then put it into the Aeration Tank evenly.

- Larutkan Molasses sebanyak 2,5 kg dalam 10 L DCW kemudian masukkan ke dalam Aeration Tank secara merata.

Dissolve 2,5 kg of Molasses in 10 L DCW then put it into the Aeration Tank evenly.

    - Pembuatan kultur bakteri dengan cara :

Making bacterial cultures by :

- Masukkan 2000 L DCW ke dalam tangki.

Put 2000 L of DCW into the tank.

- Masukkan biowaste sebanyak 20 L, biomedia 20 kg dan molasses 1 kg.

Put 20 L of biowaste, 20 kg of biomedia and 1 kg of molasses.

- Jalankan aerator di dalam tangki selama 12 jam (periksa Turbidity setiap 4 jam, hentikan proses jika Turbidity mencapai titik maksimal. Catat hasil pengukuran Turbidity pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03).

Run the aerator in the tank for 12 hours (check Turbidity every 4 hours, stop precess if turbidity reaches its maximum point. Record the turbidity measurement results in the attachment of the Waste Water In-Process Inspection Results (F-PHS-02-019-03)).

- Kemudian dimasukkan ke Aeration Tank  yang telah berisi nutrisi bakteri.

Then put it in the Aeration Tank that already contains bacteria nutrients.

- Lakukan proses selama 3 hari berturut-turut.

Do the process for 3 consecutive days.

    - Pembuatan kultur bakteri hari ke 4 dengan cara :

Making the fourth day of bacterial culture by :

- Masukkan 1000 L DCW ke dalam tangki/Put 1000 L of DCW into the tank.

- Masukkan biowaste sebanyak 10 L, biomedia 10 kg dan molasses 0,5 kg.

Put 10 L of biowaster, 10 kg of biomedia and 0,5 kg of molasses.

- Jalankan aerator di dalam tangki selama 12 jam (periksa Turbidity setiap 4 jam, hentikan proses jika Turbidity mencapai titik maksimal. Catat hasil pengukuran Turbidity pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03)).

Run the aerator in the tank for 12 hours (check Turbidity every 4 hours, stop precess if turbidity reaches its maximum point. Record the turbidity measurement results in the attachment of the Waste Water In-Process Inspection Results (F-PHS-02-019-03)).

- Kemudian dimasukkan ke Aeration Tank yang telah berisi kultur bakteri.

Then put it in the Aeration Tank that already contains bacteria nutrients.

    - Pembuatan seeding harian di Aeration Tank dengan cara :

Making daily seeding in the Aeration Tank by :

- Larutkan Calcium Carbonate (CaCO3) sebanyak 2 kg dalam 10 L DCW kemudian masukkan ke dalam Aeration Tank secara merata.

Dissolve 2 kg of Calcium Carbonate (CaCO3) in 10 L of DCW then put it into the Aeration Tank evenly.

- Larutkan Molasses sebanyak 2 kg dalam 10 L DCW kemudian masukkan ke dalam bak aerasi secara merata.

Dissolve 2 kf of molasses in 10 L DCW then put it into the Aeration Tank evenly.

- Lakukan selama 25 hari berturut-turut, hingga kondisi SV30 sesuai yang diharapkan yaitu sebesar 40% - 50%.

Do for 25 consecutive days, until SV30 conditions are as expected, that is 40% - 50%.

    - Pemberian kultur bakteri harian dengan cara/Giving daily bacterial culture by :

- Masukkan 100 L air ke dalam tangki/Put 100 L of water into the tank.

- Kemudian masukkan biowaste sebanyak 1 L, biomedia sebanyak 1 kg dan molasses sebanyak 50 gr.

Then put 1 L of biowaste, 1 kg of biomedia and 50 gr of molasses.

- Jalankan aerator di dalam tangki selama 12 jam (periksa Turbidity setiap 4 jam, hentikan proses jika Turbidity mencapai titik maksimal. Catat hasil pengukuran Turbidity pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03)).

Run the aerator in the tank for 12 hours (check Turbidity every 4 hours, stop precess if turbidity reaches its maximum point. Record the turbidity measurement results in the attachment of the Waste Water In-Process Inspection Results (F-PHS-02-019-03)).

- Kemudian masukkan ke Aeration Tank secara merata.

Then put it into the Aeration Tank evenly.

- Lakukan selama 30 hari berturut-turut.

Do the for 30 consecutive days.

    - Lakukan hal berikut ini pada Aeration Tank :

Do the following on the Aeration Tank :

| - Pengukuran DO / DO Measurement | : | Lakukan pengukuran Dissolved Oxygen (DO) setiap hari untuk memastikan supply udara dari blower berjalan baik. Diharapkan hasil pengukuran DO adalah 3 – 5 ppm. Lakukan pengaturan kerja blower jika hasilnya di luar range yang diharapkan tadi. Bila DO kurang dari 3 ppm dan lebih dari 5 ppm maka harus dilakukan pengaturan kembali valve output blower. Catat hasil pengukuran DO pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03). Do the Dissolved Oxygen (DO) measurement every day to ensure the air supply from blower did well. The result of FO measurement expected at 3 – 5 ppm. Arrange the blower if the result didn’t fit with the range. If DO is less than ppm and more than 5 ppm, it is necessary to rearrange the blower output valve. Record the result of DO measurement in the attachment of Waste Water In-Process Inspection Results (F-PHS-02-019-03). |
| --- | --- | --- |
| - Pengukuran Settleability/ Settleability Measurement | : | Lakukan pengukuran untuk mengetahui jumlah lumpur aktif yang digunakan untuk menguraikan limbah di Aeration Tank sesuai dengan Prosedur Pengukuran Pada IPC Pengoperasian WWTP (PHS-02-019). Hasil endapan yang baik adalah antara 40% - 50% endapan yang berupa partikel kecil yang berwarna coklat gelap dan gembur dengan menggunakan alat graduate silinder. Take measurements to find out the amount of activated sludge used to decompose waste in the Aeration Tank in accordance with the Measurement Procedure in WWTP Operation IPC (PHS-02-019). A good precipitate yield is between 40% - 50% precipitate in the form of small particles that are dark brown in color and friable using a graduated cylinder. Jika hasilnya di atas 50% maka: If the result is above 50% then: - Lakukan pembuangan kelebihan lumpur ke dalam Sludge Holding Tank dengan cara mengatur switch ke arah “manual” kemudian tekan tombol hijau pada panel. Lakukan pembuangan kelebihan lumpur selama 1 jam. Dispose of excess sludge into the Sludge Holding Tank by setting the switch to "manual" then pressing the green button on the panel. Remove excess sludge for 1 hour. - Setelah 1 jam, matikan pompa dengan cara tekan tombol merah kemudian mengatur switch ke arah “off”. After 1 hour, turn off the pump by pressing the red button then setting the switch to "off". - Kemudian lakukan pemeriksaan SV30 kembali, jika hasil masih di atas 50% maka lakukan kembali proses pada Point b.1. - b.2. Then do the SV30 check again, if the results are still above 50% then do the process again at Point b.1. - b. 2. Jika hasilnya kurang dari 50% maka : If the result is less than 50% then: - Lakukan proses pada Point 8) & 10). Do the process at Point 8) & 10). - Kemudian lakukan pemeriksaan SV30 kembali, jika hasil masih kurang dari 40% maka lakukan proses pada Point b.4. Then do the SV30 check again, if the results are still less than 40% then do the process at Point b.4. Catat hasil pengukuran settleability pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03). Record the results of settleability measurements in the Appendix of In-Process Liquid Waste Inspection Results (F-PHS-02-019-03) |
| - Pengukuran pH / pH Measurement | : | Lakukan pengukuran pH (syarat : pH 6 – 8) dengan menggunakan pH meter atau indikator pH universal. Catat hasil pengukuran DO pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03). Take a pH measurement (requirements: pH 6 – 8) using a pH meter or universal pH indicator. Record the results of pH measurements in the Appendix Results of In-Process Examination of Liquid Waste (F-PHS-02-019-03). |

    - Alirkan cairan dari Aeration Tank ke dalam Clarifier Tank secara gravitasi.

Flow liquid from the Aeration Tank into the Clarifier Tank by gravity.

    - Pisahkan lumpur yang terbentuk di dalam Clarifier Tank dengan cara :

Separate the sludge from that forms in Clarifier Tank by :

- Alirkan cairan ke dalam Intermediate Tank-1 secara gravitasi.

Flow liquid into Intermediate Tank-1 by gravity.

- Jika hasil pengukuran settleability di Aeration Tank pada Point 13.b kurang dari atau sama dengan 50% maka masukkan lumpur yang terbentuk di Clarifier Tank ke dalam Aeration Tank dengan membuka valve ke arah Aeration Tank dan pompa transfer berjalan secara otomatis setiap 25 menit on dan 15 menit off.

If the result of the settleability measurement in the Aeration Tank at Point 13.b is less than or equal to 50% then put the sludge formed in the Clarifier Tank into the Aeration Tank by opening the valve towards the Aeration Tank and the transfer pump runs automatically every 25 minutes on and 15 minutes off.

- Jika hasil pengukuran settleability di Aeration Tank pada Point 13.b melebihi dari 50% maka masukkan lumpur yang berada di Clarifier Tank ke dalam Sludge Holding Tank dengan cara membuka valve ke arah Sludge Holding Tank dan pompa transfer berjalan secara otomatis setiap 25 menit on dan 15 menit off untuk dilakukan pengolahan lumpur pada Dewatering Sludge.

If the settleability measurement results in the Aeration Tank at Point 13.b exceed 50%, then put the sludge in the Clarifier Tank into the Sludge Holding Tank by opening the valve towards the Sludge Holding Tank and the transfer pump runs automatically every 25 minutes on and 15 minutes off to do sludge treatment on Dewatering Sludge.

    - Lakukan sampling pada Intermediate Tank-1 untuk pengukuran COD, TSS, PtCo dan TDS setiap hari dan pengukuran BOD5 setiap 1 minggu sekali pada jam 09.00 oleh Operator WWTP. Catat hasil pengukuran pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03).

Perform sampling on Intermediate Tank-1 for COD, TSS, PtCo and TDS measurements every day and BOD5 measurements once a week at 09.00 by the WWTP Operator. Record the measurement results in the Appendix Result of Liquid Waste In-Process Inspection (F-PHS-02-019-03).

    - Alirkan cairan dari Intermediate Tank-1 ke Coagulant Tank-1 dengan cara mengatur switch pompa ke arah “otomatis” pada panel.

Flow liquid from Intermediate Tank-1 to Coagulant Tank-1 by setting the pump switch to "auto" on the panel.

    - Buat larutan DCA (Decoloring Agent) dengan konsentrasi 45 Liter dalam 505 L DCW sesuai dengan Instruksi Kerja Penggunaan Bahan Kimia Pada Operasional WWTP (I-HS-02-007).

Make a DCA (Decoloring Agent) solution with a concentration of 45 Liters in 505 L DCW according to the Work Instructions for Using Chemicals in WWTP Operations (I-HS-02-007).

    - Larutan DCA digunakan apabila hasil PtCo pada Intermediate Tank-1 melebihi 100 PtCo dengan cara injeksikan larutan DCA dari tangki DCA dengan cara memutar dosing pump pada posisi skala maksimal “10” ke dalam Coagulant Tank-1 serta lakukan pengadukkan menggunakan mixer dengan kecepatan cepat sebesar 100 RPM.

DCA solution is used if the PtCo result in Intermediate Tank-1 exceeds 100 PtCo by injecting the DCA solution from the DCA tank by rotating the dosing pump at the maximum scale position "10" into the Coagulant Tank-1 and stirring using a mixer at fast speed of 100RPM.

    - Lakukan pengukuran pH (syarat : 6 – 8) pada Coagulant Tank-1 dengan menggunakan pH meter atau indikator pH universal pada jam 09.00 dan catat hasil pengukuran pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03).

Take a pH measurement (requirements: 6 – 8) in Coagulant Tank-1 using a pH meter or universal pH indicator at 09.00 and record the measurement results in the attached Result of Liquid Waste In-Process Examination (F-PHS-02-019- 03).

    - Alirkan limbah cair dari Coagulant Tank-1 ke dalam Coagulant Tank-2 secara gravitasi.

Flow liquid waste from Coagulant Tank-1 into Coagulant Tank-2 by gravity.

    - Buat larutan PDB dengan konsentrasi 120 L dalam 430 L DCW sesuai dengan Instruksi Kerja Penggunaan Bahan Kimia Pada Operasional WWTP (I-HS-02-007).

Make a solution of PDB with a concentration of 120 L in 430 L DCW according to the Work Instructions for Using Chemicals in WWTP Operations (I-HS-02-007).

    - Kemudian injeksikan larutan PDB dari tangki PDB dengan cara memutar dosing pump pada posisi skala maksimal “37” ke dalam Coagulant Tank-2 serta lakukan pengadukkan menggunakan mixer dengan kecepatan cepat sebesar 100 RPM.

Then inject the PDB solution from the PDB tank by rotating the dosing pump at the maximum scale position "37" into the Coagulant Tank-2 and do the stirring using a mixer at a fast speed of 100 RPM.

    - Lakukan pengukuran pH (syarat : 6 – 8) pada Coagulant Tank-2 dengan menggunakan pH meter atau indikator pH universal pada jam 09.00 dan catat hasil pengukuran pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03).

Measure the pH (requirements: 6 – 8) in the Coagulant Tank-2 using a pH meter or universal pH indicator at 09.00 and record the measurement results in the attached Result of Liquid Waste In-Process Examination (F-PHS-02-019- 03).

    - Alirkan cairan dari Coagulant Tank-2 ke tangki flokulator secara gravitasi.

Flow liquid from Coagulant Tank-2 to flocculator tank by gravity.

    - Kemudian injeksikan polimer anion yang telah dibuat sesuai  dengan Instruksi Kerja Penggunaan Bahan Kimia Pada Operasional WWTP (I-HS-02-007) dengan cara memutar dosing pump pada posisi skala maksimal “100” ke tangki flokulator serta lakukan pengadukkan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sebesar 60 RPM.

Then inject the anion polymer that has been made in accordance with the Work Instructions for the Use of Chemicals in WWTP Operations (I-HS-02-007) by rotating the dosing pump at the maximum scale position "100" into the flocculator tank and stirring using a mixer at high speed as low as 60 RPM.

    - Cairan dari tangki flokulator secara otomatis mengalir menuju ke Clarifier Tank-2 dan akan terjadi pengendapan flok secara gravitasi.

The liquid from the flocculator tank automatically flows into the Clarifier Tank-2 and there will be a gravitational floc settling.

    - Apabila terjadi floating dari flok, maka lakukan drain dengan cara membuka valve yang menuju ke Drain Tank hingga habis kemudian lakukan pencucian Lamella dengan cara penyemprotan menggunakan DCW hingga bersih.

If there is floating from the flock, then drain it by opening the valve leading to the Drain Tank until it runs out, then wash the Lamella by spraying it with DCW until it is clean.

    - Pisahkan kembali antara lumpur dan cairan di Clarifier Tank-2 dengan cara :

Separate between the sludge and the waste water in the Clarifier Tank-2 by :

- Cairan dari Clarifier Tank-2 secara otomatis mengalir menuju ke Intermediate Tank-2.

Liquid from Clarifier Tank-2 automatically flows to Intermediate Tank-2.

- Untuk lumpur secara manual dengan membuka valve bawah Lamella atau automatic drain masuk ke Drain Tank.

For sludge manually by opening the bottom valve Lamella or automatic drain into the Drain Tank.

    - Lakukan sampling pada aliran menuju Intermediate Tank-2 untuk pengukuran TSS dan TDS setiap hari oleh Operator WWTP pada jam 09.00. Catat hasil pengukuran pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03).

Sampling the flow to Intermediate Tank-2 for TSS and TDS measurements every day by the WWTP Operator at 09.00. Record the measurement results in the Appendix Result of Liquid Waste In-Process Inspection (F-PHS-02-019-03).

    - Lumpur yang terkumpul di dalam Drain Tank secara otomatis masuk ke dalam Sludge Holding Tank.

Sludge collected in the Drain Tank will automatically enter the Sludge Holding Tank.

    - Lumpur dari Sludge Holding Tank dipompakan menuju ke Tangki 3000.

Sludge from the Sludge Holding Tank is pumped to Tank 3000.

    - Dari Tangki 3000, lumpur mengalir secara gravitasi menuju ke Dewatering Sludge dengan cara membuka valve yang menuju Dewatering Sludge.

From Tank 3000, sludge flows by gravity to Dewatering Sludge by opening the valve leading to Dewatering Sludge.

    - Injeksikan polimer kation sesuai dengan Instruksi Kerja Penggunaan Bahan Kimia Pada Operasional WWTP (I-HS-02-007) ke dalam Dewatering Sludge hingga terbentuk gumpalan yang besar.

Inject cationic polymers in accordance with the Work Instructions for Using Chemicals in WWTP Operations (I-HS-02-007) into the Dewatering Sludge until large lumps are formed.

    - Operasikan Dewatering Sludge sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat di WWTP (I-HS-02-006).

Operate Dewatering Sludge in accordance with Work Instructions for Equipment Operations at WWTP (I-HS-02-006).

    - Air hasil proses dewatering mengalir menuju ke bak penampungan. Selanjutnya air tersebut dipompakan secara manual menuju Equalization Tank.

Water resulting from the dewatering process flows into the holding tank. Then the water is pumped manually to the Equalization Tank.

    - Lumpur yang keluar dari Dewatering Sludge dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya diserahkan ke TPS Limbah B3.

The sludge that comes out of the Dewatering Sludge is put into sacks. Then it is handed over to the Hazardous Temporary Storage (TPS).

    - Pompakan cairan dari Intermediate Tank – 2 (Point 29) ke dalam sistem filtrasi dengan cara mengatur switch ke arah “otomatis” pada panel.

Pump liquid from Intermediate Tank – 2 (Point 29) into the filtration system by setting the switch to “auto” on the panel.

    - Apabila aliran yang menuju sistem filtrasi lambat ditandai dengan tekanan yang besar (maksimal 4 bar atau 4 kg/cm2) pada “Pressure Gauge”, maka lakukan pengecekan strainer pada Intermediate Tank-2, sand filter dan karbon filter dengan cara :

If the flow going to the filtration system is slow, it is characterized by a large pressure (maximum 4 bar or 4 kg/cm2) on the "Pressure Gauge", then check the strainer on Intermediate Tank-2, sand filter and carbon filter by:

- Pengecekan Strainer di Intermediate Tank-2 :

Strainer Checking in Intermediate Tank-2:

- Kosongkan air di Intermediate Tank-2 hingga di bawah batas strainer.

Empty the water in Intermediate Tank-2 to below the strainer level.

- Buka strainer.

Open strainer.

- Bersihkan strainer menggunakan sikat kawat.

Clean the strainer using a wire brush.

- Sand Filter :

- Pastikan pompa filter dalam keadaan mati terlebih dahulu.

Make sure the filter pump is off first.

- Tutup katup no. 1 dan no. 2.

Close valve no. 1 and no. 2.

- Tutup keran aliran bypass pompa filter.

Close the filter pump bypass flow valve.

- Pastikan aliran drain filter ke gutter tertutup.

Make sure the drain filter flow to the gutter is closed.

- Buka katup drain menuju Drain Tank.

Open the drain valve towards the Drain Tank.

- Pastikan katup no. 8 sudah tertutup.

Make sure valve no. 8 is closed.

- Buka katup no. 4 dan no. 5.

Open valve no. 4 and no. 5.

- Tutup katup no. 3, no. 6 dan no. 7.

Close valve no. 3, no. 6 and no. 7.

- Buka keran DCW.

Open the DCW faucet.

- Jalankan proses backwash hingga air keluaran drain bening.

Run the backwash process until the drain water is clear.

- Tutup keran DCW setelah proses backwash selesai.

Close the DCW faucet after the backwash process is complete.

- Buka kembali katup no. 3 dan no. 6.

Reopen valve no. 3 and no. 6.

- Tutup kembali katup no. 4 dan no. 5.

Close valve no. 4 and no.5.

- Buka kembali katup no. 1 dan no. 2.

Reopen valve no. 1 and no. 2.

- Buka kembali keran aliran bypass sebanyak 2 putaran.

Reopen the bypass flow valve for 2 turns.

- Nyalakan kembali pompa filter ke sistem otomatis.

Restart the filter pump to the automatic system.

- Karbon Filter :

- Pastikan pompa filter dalam keadaan mati telebih dahulu.

Make sure the filter pump is off first.

- Tutup katup no. 1 dan no. 2.

Close valve no. 1 and no. 2.

- Tutup keran aliran bypass pompa filter.

Close the filter pump bypass flow valve.

- Pastikan aliran drain filter menuju gutter tertutup.

Make sure the drain filter flow to the closed gutter.

- Buka katup drain menuju Drain Tank.

Open the drain valve towards the Drain Tank.

- Buka katup no. 8, no. 10 dan no. 11.

Open valve no. 8, no. 10 and no. 11.

- Tutup katup no. 3, no. 5, no. 6, no. 9, no. 13 dan no. 16.

Close valve no. 3, no. 5, no. 6, no. 9, no. 13 and no. 16.

- Buka keran DCW.

Open the DCW faucet.

- Jalankan proses backwash hingga air keluaran drain bening.

Run the backwash process until the drain water is clear.

- Tutup keran DCW setelah proses backwash selesai.

Close the DCW faucet after the backwash process is complete.

- Buka kembali katup no. 3, no. 6, no. 9 dan no. 12.

Reopen valve no. 3, no. 6, no. 9 and no. 12.

- Tutup kembali katup no. 8, no. 10 dan no. 11.

Close valve no. 8, no. 10 and no. 11.

- Buka kembali katup no. 1 dan no. 2.

Reopen valve no. 1 and no. 2.

- Buka kembali aliran bypass sebanyak 2 putaran.

Reopen bypass flow for 2 turns.

- Nyalakan kembali pompa filter ke sistem otomatis.

Restart the filter pump tu the automatic system.

    - Air limbah hasil proses dari karbon filter mengalir secara otomatis menuju ke proses ultraviolet.

Processed waste water from the carbon filter flows automatically to the ultraviolet process.

    - Lakukan sampling pada outlet untuk pengukuran pH, COD, TSS, TDS dan warna setiap hari dan pengukuran BOD5 setiap 1 minggu sekali pada jam 09.00 oleh Operator WWTP.  Catat hasil pengukuran pada lampiran Hasil Pemeriksaan In-Proses Limbah Cair (F-PHS-02-019-03).

Sampling at the outlet for measuring pH, COD, TSS, TDS and color every day and measuring BOD5 once a week at 09.00 by the WWTP Operator. Record the measurement results in the Appendix Result of Liquid Waste In-Process Inspection (F-PHS-02-019-03).

    - Air limbah hasil proses dari ultraviolet mengalir secara otomatis menuju ke tangki T3 sebagai tempat penampungan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk flushing toilet dan untuk diproses lebih lanjut sebagai air baku untuk aplikasi lainnya sesuai dengan perizinan yang berlaku.

Processed wastewater from ultraviolet flows automatically to the T3 tank as a storage area which is then used for flushing toilets and for further processing as raw water for other applications in accordance with applicable permits.

  - Tanggap Darurat WWTP/WWTP Emergency Response Procedure

    - Ketidaksesuaian Kondisi Operasional / Non-conformance of Operational Conditions

- Kuantitas air limbah yang melebihi kapasitas operasional :

Waste water quantity that exceeds operational capacity :

- Jika terjadi luapan air limbah, pompakan air limbah yang meluap ke dalam tangki torren dengan kapasitas 3000 L dan laporkan ke SPV Lingkungan.

In case of overflow of wastewater, pump the overflowing wastewater into a torren tank with a capacity of 3000 L and report to SPV Environment.

- Bersihkan dengan menggunalan slaber air dan masukkan ke dalam bak terdekat.

Clean using a water slaber and put in the nearest tub.

- Pompakan air di dalam tangki torren menuju influent IPAL.

Pump the water in the torrent tank to the influent WWTP.

- Peralatan yang rusak/Damaged equipment :

- Bila terjadi kerusakan pada pompa, blower, floating dan dosing pump, segera berkoordinasi dengan Bagian Teknik melalui SPV Lingkungan.

If there is damage to the pump, blower, floating and dosing pump, immediately coordinate with the Engineering Unit through SPV Environment.

- Sambil menunggu perbaikan, operasional WWTP untuk sementara diberhentikan dan berkoordinasi dengan bagian terkait sebagai sumber penghasil limbah cair.

While waiting for repairs, the operations of the WWTP is temporarily suspended and in coordination with the relevant departments as a source of waste water.

- Untuk peralatan yang ada cadangannya bisa segera diganti. Dan operasional WWTP bisa dilanjutkan kembali.

For equipment that has a backup, it can be replaced immediately. And WWTP operations can be resumed.

- Bila terjadi kerusakan pada pH meter, segera berkoordinasi dengan Bagian Teknik melalui SPV Lingkungan dan untuk sementara pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH universal.

If there is damage to the pH meter, immediately coordinate with the Engineering Unit through SPV Environment and temporarily measure pH using universal pH.

- Ketidaksesuaian kualitas air limbah/Non-conformance of waste water quality :

Bila terjadi ketidaksesuaian kualitas air limbah pada outlet maka dialirkan ke Drain Tank untuk selanjutnya menuju Sludge Holding Tank dan Equalization Tank.

If there is a discrepancy in the quality of the waste water at the outlet, it is channeled to the Drain Tank and then to the Sludge Holding Tank and Equalization Tank.

- Kegagalan Listrik/Power Failure Response Management

- Rencana operasi darurat ini berlaku untuk pemadaman listrik di IPAL atau di sistem retikulasi. Pemadaman listrik diberitahukan oleh engineer kepada team leader/crew. Pemadaman listrik reaktif akan diberitahukan oleh ketua tim/ kru untuk teknisi (untuk pemadaman lebih dari satu jam). Peralatan yang dibutuhkan saat identifikasi meliputi generator, radio/alat komunikasi, truk penghisap, sandbags atau spill kit.

This emergency operating plan applies to a power outage at the WWTP or in the reticulation system. The power outage is notified by the engineer to the team leader/ crew. Reactive power outages will be notified by the team leader for technicians (for blackouts of more than one hour). Equipment needed when including generators, radio/communication equipment, suction trucks, sandbags, or spill kits.

- Amankan area dan melakukan isolasi jika perlu. Periksa keadaan staf pekerja, pengunjung atau individu di sekitar aset dan berikan bantuan yang dibutuhkan. Tentukan tingkat kegagalan daya dan kemungkinan lama waktu pemadaman.

Secure the area and isolating it if necessary. Check the condition of staff workers, visitors, or individuals in the vicinity of the asset and provide assistance as needed. Determine the degree of a power failure and the possible length of the outage.

- Posisikan dan pasang generator pada kondisi sesuai. Untuk pemadaman jangka panjang, pertimbangkan pengelolaan biaya tambahan stasiun pompa, komunikasikan dengan Sub Unit K3L serta bagian pabrik yang lain agar mengurangi inflow air limbah. Komunikasikan dengan regulator dan pihak otoritas terkait, dan dengan layanan darurat.

The process of isolating and fixing the problem begins with positioning and installing the generator in a suitable condition. For long term outages, consider the additional cost of pumping stations, communicate with the Safety, Occupational Health & Environment Sub-Unit and other parts of the plant to reduce wastewater flow. Communicate with relevant regulators and authorities, and with emergency services.

- Proses pemantauan dilakukan dengan memantau sistem retikulasi untuk meminimalkan dampak biaya tambahan. Lakukan pemantauan IPAL dan sistem retikulasi untuk mempertahankan operasi.

The monitoring process is carried out by integrating the reticulation system to get the impact of additional costs. Perform Monitoring of WWTP and reticulation system to maintain operation.

- Lakukan pekerjaan perbaikan/remediasi dan melakukan pengelolaan tumpahan jika ada, pertimbangkan tambahan dan peningkatan kegiatan pemantauan berkala dari setiap unit sesuai kebutuhan.

Carried out by carrying out repair/remediation work and managing spills if any, considering additional and increasing periodic monitoring activities of each unit as needed.

- Lakukan sesi tanya jawab dan mengembangkan perbaikan strategi setelahnya. Kemudian lengkapi formulir tanggap darurat yang sesuai (F-PHS-01-006-01).

Carried out by conducting a question and answer session and developing strategy improvements afterward. Then complete the appropriate emergency response forms (F-PHS-01-006-01).

- Kondisi Darurat Tumpahan Material Cair/Liquid Material Spill Emergency Condition :

Dilakukan sesuai dengan Prosedur Tanggap Darurat (PHS-01-006).

Performed according to Emergency Response Procedure (PHS-01-006).

    - Kecelakaan Kerja / Work Accident

Dilakukan sesuai dengan Prosedur Tanggap Darurat (PHS-01-006).

Perform emergency response procedures in accordance with Emergency Response Procedures (PHS-01-006).

- Daftar Lampiran/List of Attachment

| Lampiran Attachments | Kode Dokumen Document Code | Judul Dokumen Document Title | Tanggal Efektif Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review/ Revision and Review History

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Peruabahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHS-02-002 | 00 | 9 Agustus 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| PHS-02-002 | 01 | 11 JUN 2021 | Judul; Point 1; Point 2; Point 3; Point 4; Point 5; Point 6 Title; Point 1; Point 2; Point 3; Point 4; Point 5; Point 6 | Mengikuti kondisi dilapangan Following the conditions in the field |
| PHS-02-002 | 02 | 06 AUG 2021 | Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Referensi dan Prosedur Objective, Scope, Definition, Reference and Procedure | Penambahan prosedur tanggap darurat di IPAL Addition of emergency response procedures at WWTP |
| PHS-02-002 | 03 |  | Prosedur Pengoperasian IPAL, Gambar 2. Skematik WWTP dan Prosedur Tanggap Darurat WWTP Operation Procedure, Figure 2. Schematic of WWTP and Emergency Response Procedure | Mengikuti kondisi dilapangan Following the conditions in the field |

- Dokumen Terkait/Related Document

| Kode Dokumen Document Code | Nama Dokumen Document Name |
| --- | --- |
| PHS-02-019 | Prosedur Pengukuran Pada IPC Pengoperasian WWTP |
| PHS-02-006 | Prosedur Tanggap Darurat |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMKL

- SK3

- SL