# Tujuan/Objective

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pemetaan suhu dan kelembaban di area penyimpanan yang dilakukan secara berkala agar pelaksanaan terdokumentasi dan terkontrol, sehingga sistem tata udara dipastikan dapat mengkondisikan area penyimpanan dengan baik.

This procedure aims to provide guidance in conducting periodic temperature and humidity mapping in storage areas in order to document and control the exercise, so that the air conditioning system can certainly condition the storage area properly.

# Ruang Lingkup/Scope

Prosedur ini mencakup kegiatan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan yang berkaitan dengan fungsi sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC).

This procedure covers storage environment conditions mapping activity that relates to Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) system’s function.

# Penanggungjawab/Responsibility

## Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin prosedur tetap dan dilaksanakan dengan baik.

## Quality Assurance Manager is responsible for validating and ensuring the procedures are still and properly implemented.

## Asisten Manager Kualifikasi Validasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan oleh user secara konsisten, baik dan benar.

## Qualification Validation Assistan Manager is responsible for preparing, reviewing periodically, and ensuring this procedure is consistently and properly implemented.

## Supervisor Kualifikasi dan Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa Prosedur ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

Qualification Calibration Supervisor is responsible for preparing, reviewing periodically, and ensuring this procedure is consistently and properly implemented.

## Pelaksana yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

## Qualified Officer is responsible for :

### Melakukan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dan mendokumentasikan hasil pemetaan.

Performing storage environment condition mapping in storages area and documenting the mapping results.

### Memberikan rekomendasi penyimpanan produk, bahan baku, bahan kemas, bahan psikotropik dan precursor dan sampel bahan tertinggal sesuai dengan persyaratan secara terkontrol.

Provide recommendations for storing products, raw materials, packaging materials, psychotropic materials and precursors and samples of leftover materials according to requirements in a controlled manner.

### Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan kepada Supervisor Kualifikasi Kalibrasi.

### Reporting any deviation that occur during the mapping of storage environmental conditions to Qualification Calibration Supervisor.

# Definisi/Definition

## Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) adalah suatu sistem untuk mengkondisikan udara diarea tertentu agar memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan dengan cara mengatur dan mengendalikan parameter kritis meliputi suhu, kelembaban, arah pergerakan udara dan mutu udara – termasuk pengendalian partikel dan sistem pembuangan kontaminan yang ada di udara.

Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) is a system for air conditioning in certain areas to meet acceptable criteria specified by regulating and controlling critical parameters including temperature, humidity, direction of water movement and air quality - including particle control and contaminant disposal systems that in the air.

## Mapping adalah pengukuran distribusi suhu dan/atau kelembaban relatif dalam tempat penyimpanan, yang mencakup identifikasi titik terpanas dan terdingin.

Mapping is a documented measurement of the temperature and/or relative humidity distribution within a storage area, including identification of hot and cold spots.

## Storage adalah area penyimpanan produk dan bahan farmasi sampai pada titik penggunaan.

Storage is storing area of pharmaceutical products and materials up to their point of use.

## Staging area adalah zona yang didesain untuk penyimpanan jangka pendek barang masuk yang menunggu pemindahan ke area penyimpanan jangka panjang, untuk penyimpanan produk antara untuk diproses ke tahapan selanjutnya, dan juga untuk penyimpanan barang keluaran yang menunggu pengiriman.

Staging area is zones of a warehouse designated for the short-term storage of incoming goods waiting to be moved into long-term storage, for in-process goods storage and for storing outgoing goods awaiting shipment.

## Thermohygrometer Digital adalah alat pengukur suhu dan kelembaban yang sudah terintegrasi kedalam satu alat

Digital Thermohygrometer is a temperature and humidity measuring device that has been integrated into one tool

# Referensi/Reference

## Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018.

## Good Manufacturing Practice 2018.

## Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021.

Good Traditional Manufacturing Practice 2021.

## Petunjuk Teknis Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi Tahun 2013.

## WHO Technical Report Series, No. 992, Annex 5: Supplement 8, Temperature Mapping of Storage Areas Tahun 2015.

## ISPE: Good Practice Guide, Controlled Temperature Chamber Mapping and Monitoring.

## USP 43: Chapter 1079, Good Storage and Shipping Practices.

Technical Guidelines for Pharmaceutical Industry Critical Support Facilities, 2013 Edition.

# Prosedur/Procedure

## Parameter Pemetaan/Mapping Parameters

## Kegiatan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan mendeskripsikan distribusi dari parameter berikut:

## Storage environment conditions mapping activity describes the distribution of the following parameters:

## Suhu/ Temperature.

## Kelembaban Relatif (RH)/ Relative Humidity (RH).

## Cakupan Area Pemetaan/ Mapping Area Coverage.

## Prosedur ini mencakup pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan di beberapa area,  meliputi:

## This procedure covers storage environment condition mapping in storage areas, including:

### Gudang/Warehouses :

### Gudang Bahan Baku /Raw Material Warehouse.

### Gudang Pengemasan Primer/Primary Packaging Warehouse.

### Gudang Pengemasan Sekunder/Secondary Packaging Warehouse.

### Gudang Botol/Bottle Warehouse.

### Gudang Produk Jadi/Finished Goods Warehouse.

### Gudang Psikotropik & Prekursor/Psikotropik & Prekursor Storage.

### Cold Storage

### Area Karantina/ Quarantine Area

### Area Sampel Pertinggal/ Retained Sample Area

## Kendaraan Angkutan pada proses pengiriman.

## Vehicles on Distribution Process.

## Jadwal Pemetaan/Mapping Schedule

### Supervisor Kualifikasi Kalibrasi menentukan area yang akan dilakukan pemetaan dengan melakukan penilaian dan identifikasi, dengan mengisi “Formulir Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)” (F-PQS-03-008-02).

### Qualification Calibration Supervisor determines the areas to be mapped by assessing and identifying the areas, by filling in “Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Form” (F-PQS-03-008-02).

### Pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dilakukan secara periodik, tertera pada lampiran “Matriks Periode Pemetaan Suhu dan Kelembaban” (F-PEM-05-005-02).

### Storage environment conditions mapping is done periodically in order to demonstrate continuing compliance, as determined in “Temperature and Humidity Mapping Period Matrix” (F-PEM-05-005-02).

### Supervisor Kualifikasi Kalibrasi melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dengan mengisi formulir “Jadwal Pemetaan Suhu dan Kelembaban” (F-PEM-05-005-01).

### Qualification Calibration Supervisor arranges a schedule for storage environment condition mapping by filling in “Schedule for Temperature and Humidity Mapping” form (F-PEM-05-005-01).

### Pada setiap periode, lakukan evaluasi pelaksanaan pemetaan pada setiap area penyimpanan. Jika diperlukan, lakukan revisi terhadap jadwal pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan.

### Evaluate the execution of the mapping activity on every storage area. If necessary, revise the storage environment conditions mapping schedule.

## Rencana Pemantauan/Mapping Plans

### Lakukan observasi terhadap area ditentukan untuk pemetaan sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

### Conduct an observation to the determined areas for mapping so the following information is obtained:

### Dimensi area (panjang, lebar, dan tinggi ruangan).

### Dimension of the area (length, width, and height).

### Drawing dari setiap area penyimpanan/Drawing of each storage area.

### Elemen-elemen seperti shelving atau pallet racking.

### Showing elements, such as shelving or pallet racking.

### Lokasi komponen-komponen Heating dan Cooling, termasuk saluran distribusi udara.

The location of heating and cooling components, including air distribution outlets.

### Lokasi sensor perekam suhu dan sensor kontrol suhu yang telah terpasang.

The location of existing temperature recording sensors and temperature controlling sensors.

### Lokasi pintu sebagai akses orang dan barang.

Location of the door as people and goods access.

- Titik-titik pemetaan ditentukan dengan membuat desain grid dari panjang dan lebar area, dengan letak titik pemetaan setiap 5-10 meter dan harus mempertimbangkan:

Mapping points are arranged in a grid mode along the width and length of the area, with the location of the mapping point in every 5-10 meters and should take account of:

- Layout area/ The layout of the area.

- Posisi shelving atau produk disimpan/ Shelving position or where products are placed.

- Berdasarkan desain grid dari panjang dan lebar, ketinggian titik-titik pemetaan ditentukan seperti berikut:

Based on length and width grid mode, mapping point’s height is arranged as follows:

- Jika ketinggian langit-langit adalah 3,6 meter atau kurang, titik pemetaan berada pada 3 (tiga) level ketinggian berbeda yaitu level tinggi, tengah, dan rendah.

If the ceiling height is 3.6 meters or less, mapping points are located on 3 (three) different altitude levels namely high, middle, and low levels.

- Jika ketinggian langit-langit lebih dari 3,6 meter, titik pemetaan berada pada level tinggi, tengah (dapat lebih dari satu), dan rendah.

If the ceiling height is greater than 3.6 meters, mapping points are located at the bottom, middle (multiple), top levels.

- Desain grid dan ketinggian titik pemetaan pada masing-masing area didokumentasi di dalam protokol pemetaan.

Grid mode and mapping points’ height in each area is documented in the mapping protocol.

### Durasi pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dapat ditentukan dari tabel di bawah berikut:

### Storage environment conditions mapping duration can be determined from the table below:

| Kriteria Area/Area Criteria | Durasi Pemetaan/ Mapping Duration |
| --- | --- |
| Area penyimpanan tanpa pengkondisian Ambient storage area. | Minimal 5 hari berturut-turut Minimum of 5 consecutive days. |
| Area penyimpanan dengan pengkondisian Controlled and conditioned storage area. | Minimal 24 jam Minimum of 24 hours. |
| Penyimpanan pada angkutan ekspedisi Storage on expedition vehicle. | Selama proses pengangkutan During transportation. |

## Pelaksanaan Pemetaan/Mapping Exercise

### Susun protokol pelaksanaan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan untuk setiap area penyimpanan seperti yang dicontohkan pada “Template Protokol/Report Pemetaan Suhu dan Kelembaban di Area Penyimpanan” (F-PEM-05-005-03).

### Arrange the protocol for implementing the storage environment conditions mapping for each storage area as exemplified in “Temperature and Humidity Mapping of Storage Areas Protocol/Report Template” (F-PEM-05-005-03).

### Pemetaan dilakukan berdasarkan protokol yang sudah ditinjau dan disahkan.

### Mapping is conducted based on the reviewed and approved protocol.

### Pada pelaksaan pemetaan, “Mapping Study On-Progress Label” (F-PEM-05-005-05) diisi dan ditempelkan pada akses masuk area pemetaan yang dapat dilihat oleh personil lain.

### In every mapping exercise, “Mapping Study On-Progress Label” (F-PEM-05-005-05) is filled and affixed to the mapping area’s access that can be seen by other personnel.

### Setiap personil yang hendak mengakses area pemetaan harus mengisi “Door Entry Log” (F-PEM-05-005-06) yang disediakan pada akses masuk area pemetaan.

### Every personnel wishing to access the mapping area must fill in the “Door Entry Log” (F-PEM-05-005-06) provided on the access entry to the mapping area.

## Interpretasi Hasil/Results Interpretation

### Lakukan pengolahan data hasil pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dan lakukan pendokumentasian dengan membuat laporan yang baik dan benar.

### Perform data processing of the storage environment conditions mapping results and document proper report.

### Bila terdapat penyimpangan pada pemetaan, maka buatlah laporan penyimpangan sesuai dengan “Prosedur Penanganan Penyimpangan” (PQS-03-003) yang ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### If there is any deviation occurs on the mapping process, make a deviation report in accordance with the “Prosedur Penanganan Penyimpanan” (PQS-03-003) which is followed up by the concerned parties.

### Laporan hasil pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dan rekomendasi terkait hasil pemetaan harus disosialisasikan kepada user terkait.

### Storage environment conditions mapping report and related recommendations must be socialized to the relevant users.

### Rekomendasi hasil pemetaan harus menjadi acuan user terkait untuk tempat penyimpanan produk, bahan baku, bahan kemas, psikotropik precursor dan sampel pertinggal.

The recommendations from the mapping results should be used as a reference for users related to storage of products, raw materials, packaging materials, psychotropic precursors and sample remains.

## Pemetaan Ulang/Re-Mapping

### Pemetaan tambahan atau pemetaan ulang diluar pemetaan berkala dilakukan pada kondisi-kondisi berikut:

### Additional mapping or re-mapping outside periodic mapping should be carried out whenever following conditions occurs:

- Modifikasi yang signifikan diterapkan pada pola pemakaian.

Significant modifications are made to the pattern of use.

- Perubahan terhadap peralatan refrigerasi/ HVAC, seperti perubahan set point.

Changes to the refrigeration/ HVAC equipment, such as an alteration to the set point.

- Telah dilakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi yang terjadi pada proses pemetaan sebelumnya.

Corrective actions have been made to the deviations that occurred in the previous mapping exercise.

### Pihak yang hendak mengajukan permintaan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dapat membuat memo kepada bagian Kualifikasi Kalibrasi.

### Other party wishing to submit requests for storage environment conditions must send a memo to the Qualification Calibration division.

Tentukan area pemetaan.

Determine mapping area.

Ringkasan Alur/Flow Summary

Rancang/ perbaharui jadwal pemetaan.

Plan/ update the mapping schedule.

Tentukan titik-titik pemetaan.

Determine mapping points.

Persiapkan protokol pemetaan.

Prepare mapping protocol.

Protokol disahkan.

Protocol approved.

Lakukan pemetaan.

Perform mapping.

Bila terdapat penyimpangan, buatlah laporan penyimpangan sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan

(PQS-03-003)

If there are deviation, make a deviation report in accordance with the Deviation Handling Procedure

(PQS-03-003)

Interpretasi data hasil pemetaan.

Interpret mapping data results.

Susun laporan pemetaan.

Establish mapping report.

Laporan disahkan.

Report approved.

Sosialisasikan laporan pemetaan kepada user terkait.

Socialize the mapping report to related user(s).

# Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lampiran Attachments | Kode Dokumen Document Code. | Judul Dokumen Document Title | Tanggal Efektif Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PEM-05-005-01/01 | Schedule for Temperature and Humidity Mapping | 10 JAN 2023 |
| 2 | F-PEM-05-005-02/01 | Temperature and Humidity Mapping Period Matrix | 10 JAN 2023 |
| 3 | F-PEM-05-005-03/01 | Temperature and Humidity Mapping of Storage Areas Protocol/ Report Template | 10 JAN 2023 |
| 4 | F-PEM-05-005-05/01 | Mapping Study on Progress Label | 10 JAN 2023 |
| 5 | F-PEM-05-005-06/00 | Door Entry Log | 16 OCT 2020 |

# Sejarah Revisi dan Review/ Revision and Review History

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-05-005 | 00 | 16 OCT 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| PEM-05-005 | 01 | 10 JAN 2023 | - Perubahan pada penanggung jawab sesuai denga struktur terbaru Changes to the person in charge according to the latest structure - Penghapusan lampiran Mapping Request Form (F-PEM-05-005-04) Deletion of Mapping Request Form attachment (F-PEM-05-005-04) - Penambahan pada cakupan mapping retained sample, area karantina dan cold storage Addition to the coverage of retained sample mapping, quarantine areas and cold storage | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan adapts to actual condition |
| PEM-05-005 | 02 |  | - Perubahan pada point prosedur Changes to point procedure - Penambahan point pada definisi Added point on definition - Perubahan pada tanggungjawab point pelaksana Changes to the responsibility of the executor point |  |

- Dokumen Terkait/ Related Document

| Kode Dokumen Document Code | Judul Dokumen Document Title |
| --- | --- |
| - | - |

# Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMKV

- SKK

- AMS

- AMPO