- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan pemantauan Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), yang dalam hal ini disebut dengan pemantauan ruangan sehingga akan terbentuk suatu standar pelaksanaan pemantauan HVAC yang menghasilkan data yang dapat dipercaya.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk kegiatan pemantauan kondisi ruangan, meliputi pengukuran :

  - Fisik

- Suhu

- Kelembaban

- Perbedaan Tekanan

  - Partikel

- Partikel non-viable

- Partikel viable (mikrobiologi)

  - Laju Pertukaran Udara

  - Waktu Pemulihan

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin prosedur dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Kualifikasi & Validasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor Kualifikasi Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa Prosedur ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana monitoring, bertanggung jawab untuk :

    - Melakukan pemantauan sesuai dengan parameter yang diuji dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemantauan kepada Supervisor Kualifikasi kalibrasi.

- Definisi

  - Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) adalah suatu sistem untuk mengkondisikan udara di area tertentu agar memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan dengan cara mengatur dan mengendalikan parameter kritis meliputi suhu, kelembaban, arah pergerakan udara dan mutu udara. Termasuk pengendalian partikel dan sistem pembuangan kontaminan yang ada di udara.

  - Klasifikasi Ruangan Bersih adalah klasifikasi (kelas) ruangan berdasarkan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Edisi 2018 dengan klasifikasi Kelas A, Kelas B, Kelas C, Kelas D dan Kelas E. Berdasarkan Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Edisi 2021 dengan klasifikasi Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3.

  - Building Automation System (BAS) adalah sebuah pemrograman, komputerisasi, intelligent network dari peralatan elektronik yang memonitor dan mengontrol sistem mekanis dan sistem monitoring dalam sebuah gedung.

  - Suhu ruangan adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas/dingin dari udara di dalam ruangan, yang dinyatakan dalam satuan derajat celsius (°C). Pengukuran suhu udara di dalam ruangan menggunakan sensor suhu terkalibrasi yang terhubung dengan sistem BAS.

  - Kelembaban ruangan adalah jumlah uap air yang terkandung dalam udara di suatu ruangan yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Pengukuran kelembaban di dalam ruangan menggunakan sensor suhu terkalibrasi yang terhubung dengan sistem BAS.

  - Perbedaan tekanan ruangan adalah nilai perbedaan tekanan udara antara dua ruangan, yang diukur dengan menghitung selisih tekanan dari dua ruangan, dan dinyatakan dalam satuan pascal (Pa). Alat ukur yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan di dalam ruangan adalah Magnehelic yang telah terkalibrasi.

  - Partikel Udara adalah padatan atau cairan dalam sejumlah volume udara yang dimaksudkan untuk tujuan klasifikasi (kelas) kebersihan udara, yang diukur berdasarkan ukuran partikel dari rentang 0,1 µm – 5 µm dengan satuan partikel/m³. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur jumlah partikel udara adalah Particle counter.

  - Laju Pertukaran Udara adalah jumlah pertukaran udara yang terjadi di dalam ruangan. Diukur dengan menghitung debit udara yang masuk ke dalam ruangan dengan satuan (CMH = Cubic Meter per Hour) yang kemudian dibagi dengan volume ruangan sehingga didapat jumlah pertukaran udara yang terjadi selama satu jam.

  - Pengujian Waktu Pemulihan adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan HVAC untuk mengeliminasi partikel udara pada ruangan agar dapat memenuhi persyaratan kelas kebersihan yang telah ditentukan dalam waktu tertentu.

  - Uji Mikroba adalah Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui jumlah mikroba yang terdapat dalam area yang diuji. Uji mikroba untuk tujuan pemantauan HVAC pada area pengolahan produk sesuai dengan Prosedur Pemantauan Mikrobiologi Lingkungan dan Udara (PQC-04-020).

  - Alert Limit adalah suatu batas dimana jika terlampaui, mengindikasikan proses tersebut menyimpang dari spesifikasi yang telah ditentukan. Diperlukan eksekusi berupa laporan investigasi dan tidakan koreksi dan deviasi tersebut dapat dituangkan dalam formulir registrasi penyimpangan (F-PQS-03-003-01) dan dilampirkan.

  - Upper Control Limit (UCL) adalah nilai atau garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Nilai ini akan menjadi batas spesifikasi atas pada penentuan tren spesifikasi.

  - Lower Control Limit (LCL) adalah nilai atau garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Nilai ini akan menjadi batas spesifikasi bawah pada penentuan tren spesifikasi.

  - Upper Specification Limit (USL) adalah nilai atas spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan kajian dan validasi metode tertentu untuk menjadi batas minimal spesifikasi dalam pemastian kualitas lingkungan.

  - Lower Specification Limit (LSL) adalah nilai bawah spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan kajian dan validasi metode tertentu untuk menjadi batas minimal spesifikasi dalam pemastian kualitas lingkungan.

  - Out of Trend (OOT) adalah suatu keadaan yang terjadi saat nilai yang melewati garis UCL dan LCL.

  - Out of Specification (OOS) adalah suatu keadaan yang terjadi saat nilai yang melewati garis USL dan LSL.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018.

  - Petunjuk Teknis Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi Edisi 2013.

  - International Standard : ISO 14644-1, 14644-2, 14644-3 Edisi 2015.

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021.

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Data Logger.

    - Differential Pressure Room.

    - Particle Counter.

    - Accubalance/ Balometer.

    - Air Sampler.

    - Thermohygrometer Digital .

    - Sistem BAS.

  - Bahan

    - Bahan yang digunakan untuk pengujian Mikrobiologi sesuai dokumen (PQC-04-020).

- Instruksi Kerja

  - Persiapan

    - Lakukan pengecekkan jadwal pemantauan (F-I-EM-05-037-25).

    - Pengujian mikroba diatur sesuai prosedur pemantauan mikrobiologi lingkungan dan udara (PQC-04-020).

    - Gunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap sesuai dengan area dan lingkungan kerja seperti pada tabel berikut :

| No | Nama APD | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Safety Helmet, Hair Cap | Alat Pelindung Kepala |
| 2 | Safety Glasses | Alat Pelindung Mata dan Muka |
| 3 | Ear Plug, Ear Muff | Alat Pelindung Telinga |
| 4 | Masker Debu | Alat Pelindung Pernafasan |
| 5 | Sarung Tangan Bahan (Kain, Karet, Kulit), Sarung Tangan yang Tahan Bahan Kimia | Alat Pelindung Tangan |
| 6 | Safety Shoes, Shoes Cover | Alat Pelindung Kaki |
| 7 | Jas Lab, Wearpack, Coverall | Pakaian Pelindung |
| 8 | Safety Belt, Safety Harness | Alat Pelindung Jatuh Perorangan |

    - Semprotkan alkohol pada sarung tangan.

  - Pemantauan Parameter Fisik

    - Secara system BAS

    - Pemantauan fisik secara system BAS dilakukan oleh :

- Tim Kualifikasi dan Kalibrasi : melakukan pemantauan ruangan, pengambilan data dan pembuatan  laporan, melaporkan penyimpangan kepada bagian penyimpangan dan tim teknik

- Tim Teknik : melakukan pemantauan ruangan, memperbaiki system BAS/HVAC jika terjadi masalah,  melaporkan penyimpangan kepada bagian penyimpangan

- Penanggung Jawab Ruangan : melakukan pemantauan ruangan, melaporkan penyimpangan kepada tim Teknik

    - Pemantauan fisik dengan parameter suhu, kelembaban dan perbedaan tekanan dilakukan melalui system BAS untuk kelas  D dan E atau kelas 1

    - Pemantauan fisik dengan parameter suhu dan kelembaban dilakukan melalui system BAS untuk kelas F dan G atau kelas 2 dan 3. (DIHAPUS)

    - Pastikan sensor suhu, kelembaban dan perbedaan tekanan terkalibrasi.

    - Pemantauan dilakukan pada pagi hari (pk.07.00-08.00) dan sore hari (pk.14.00-15.00) selama proses berlangsung.

    - Lakukan pengkajian dari hasil pemantauan dari BAS pastikan semua parameter fisik memenuhi persyaratan, jika ada nilai parameter yang tidak memenuhi syarat setidaknya lebih dari 15 menit maka harus ditindaklanjuti sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (F-PQS-03-003-01) dan kemudian diinformasikan kepada user dan Supervisor Tata Udara.

    - Lakukan Back up data atau pengambilan data dari sistem BAS paling lambat setiap sebulan sekali berdasarkan Instruksi Kerja Pengoperasian Sistem Kontrol HVAC (I-EM-04-073)

    - Lakukan pengkajian dari hasil back up data dari BAS pastikan semua parameter fisik memenuhi persyaratan, jika ada nilai parameter yang tidak memenuhi syarat setidaknya lebih dari 15 menit maka harus ditindaklanjuti sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (F-PQS-03-003-01) dan kemudian diinformasikan kepada user dan Supervisor Tata Udara.

    - Jika terjadi kerusakan pada system pencatatan BAS, pencatatan akan dilakukan secara manual oleh penanggung jawab ruangan dan dicatat pada formulir pencatatan suhu, kelembaban dan perbedaan tekanan ruangan (F-PQS-03-014-01).

    - Formulir tersebut akan dilakukan pengambilan data untuk dikaji dan dibuatkan laporan pemantauan.

    - Secara Manual

    - Pemantauan fisik secara manual dilakukan oleh penanggung jawab ruangan

    - Pemantauan fisik meliputi suhu dan kelembaban dilakukan untuk ruangan yang harus dikendalikan tapi tidak terjangkau oleh system BAS yaitu :

- Cold Storage

- Ruang Retained Sample Raw Material

- Ruang Retained Sample Finished Good

- Ruang Retained Sample Psikotropik dan Prekursor

- Area Penyimpanan (Warehouse)

- Ruangan yang harus dipantau, tetapi tidak tercakup dalam system BAS

    - Data diambil dari thermohygrometer yang telat ditempatkan pada ruangan tersebut.

    - Pastikan thermohygrometer telah dikalibrasi.

    - Baca hasil suhu dan kelembaban ruangan dua kali setiap hari, yaitu pada :

- Pagi Hari pk.07.00 – 08.00

- Sore Hari pk. 14.00 – 15.00

    - Catat hasil yang ditunjukan oleh thermohygrometer setelah dikonversikan terhadap faktor koreksi.

    - Pencatatan dilakukan pada formulir pencatatan suhu, kelembaban dan perbedaan tekanan ruangan (F-PQS-03-014-01)

    - Lakukan pengkajian dari hasil pencatatan data dan pastikan semua parameter fisik memenuhi persyaratan, jika ada nilai parameter yang tidak memenuhi syarat setidaknya lebih dari 15 menit maka harus ditindaklanjuti sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (F-PQS-03-003-01) dan kemudian diinformasikan kepada Supervisor Tata Udara.

    - Penanggung jawab ruangan mengarsipkan formulir pencatatan suhu, kelembaban dan perbedaan ruangan.

  - Pemantauan Jumlah Partikel Udara

    - Tentukan area yang akan diukur.

    - Tentukan titik sampling pada masing-masing area berdasarkan lampiran titik sampling AHU (F-I-EM-05-037-05 s.d F-I-EM-05-037-24).

    - Pastikan alat Particle Counter yang digunakan sudah terkalibrasi.

    - Lakukan pengukuran dengan menggunakan alat Particle Counter sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat Particle Counter (I-EM-00-002).

    - Unduh data hasil pengukuran pada alat berdasarkan instruksi kerja pemakaian Particle Counter (I-EM-00-002).

  - Pemantauan Laju Pertukaran Udara

    - Tentukan area yang akan di sampling.

    - Tentukan titik sampling Supply Diffuser yang akan diukur berdasarkan jumlah Supply Diffuser di ruangan tersebut.

    - Pastikan alat Balometer yang digunakan sudah terkalibrasi.

    - Pada alat Balometer, masuk ke mode pengukuran debit udara (dengan satuan CMH = Cubic Meter per Hour). Sambungkan capture hood (sesuaikan dengan ukuran Supply Hole yang akan diukur debit nya) dengan Balometer. Arahkan Balometer pada supply diffuser, pastikan menempel dan tidak ada celah antara atap dengan ujung dari sisi Air capture hood. Lakukan pengukuran dengan menggunakan alat Balometer sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat Balometer (I-EM-00-003).

    - Unduh data hasil pengukuran pada alat berdasarkan instruksi kerja pemakaian Balometer (I-EM-00-003).

Laju kecepatan udara = debit udara masukvolume ruangan

Untuk kondisi ruangan dengan sistem UDAF (Unidirectional Air Flow)/ aliran udara satu arah tidak dilakukan pengukuran Laju Pertukaran Udara namun dilakukan pengukuran kecepatan aliran udara.

  - Pemantauan Waktu Pemulihan

    - Tentukan area yang akan di sampling.

    - Tentukan titik sampling partikel berdasarkan lampiran Titik Sampling AHU (F-EM-05-037-05 s/d F-I-EM-05-037-31).

    - Pastikan alat Particle Counter dan Data Logger yang digunakan sudah terkalibrasi.

    - Pastikan HVAC dalam keadaan mati. Lalu, lakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban, serta pemeriksaan partikel berdasarkan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Particle Counter (I-EM-00-002) dan Instruksi Kerja Pengoperasian Mini Data Logger Testo 174 H (I-EM-00-001).

    - Hidupkan kembali HVAC bersamaan dengan pemeriksaan suhu dan kelembaban, serta pemeriksaan partikel berdasarkan instruksi kerja pemakaian alat Particle Counter (I-EM-00-002) dan Instruksi Kerja Pengoperasian Mini Data Logger Testo 174 H (I-EM-00-001).

    - Unduh data hasil pengukuran pada alat berdasarkan instruksi kerja pemakaian Particle Counter (I-EM-00-002) serta data suhu dan Instruksi Kerja Pengoperasian Mini Data Logger Testo 174 H (I-EM-00-001).

  - Pemantauan Mikroba Udara Ruangan

    - Pemantauan mikroba udara ruangan dilakukan untuk kelas D dan E atau kelas 1

    - Diatur sesuai Prosedur Pemantauan Mikrobiologi Lingkungan dan Udara (PQC-04-020)

    - Ambil hasil pengujian yang telah dianalisa oleh laboratorium mikrobiologi.

  - Syarat Penerimaan

    - Parameter Fisik

| Kelas | D |  |  | E (Capsule) |  |  | E /1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | T | RH | ∆P | T | RH | ∆P | T | RH | ∆P |
| Spesifikasi | 20-27°C | 40-60% | ≥ 5 Pa | 20-27°C | Maks 65% | ≥ 5 Pa | 20-27°C | Maks 70% | ≥ 5 Pa |

| Kelas | F/2 |  |  | G/3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | T | RH | ∆P | T | RH | ∆P |
| Spesifikasi | 20-28°C | TD | TD | 20-28°C | TD | TD |

*TD = Tidak Diklasifikasikan

*Untuk RH ruangan empty capsule pada Gudang dipersyaratkan RH ≥ 65%

    - Jumlah Partikel Udara.

Jumlah maksimum pertikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan adalah sebagai berikut:

| Kelas | Tidak Beroperasi |  | Beroperasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jumlah maksimum partikel / m³ yang diperbolehkan |  |  |  |
|  | ≥ 0,5 µm | ≥ 5 µm | ≥ 0,5 µm | ≥ 5 µm |
| A | 3.520 | 20 | 3.520 | 20 |
| B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.900 |
| C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000 |
| D | 3.520.000 | 29.000 | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |
| E | 3.520.000 | 29.000 | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |

    - Laju Pertukaran Udara.

Persyaratan untuk laju pertukaran udara adalah sebagai berikut :

| No | Kelas | Laju Pertukaran Udara |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | Aliran udara satu arah dengan aliran udara/ kecepatan aliran udara 0.36 - 0.54 m / detik |
| 2 | B | Aliran udara turbulen dengan pertukaran udara minimal 20 kali |
| 3 | C | Min. 20 kali/jam |
| 4 | D | Min. 20 kali/jam |
| 5 | E | 5 – 20 kali/jam |

    - Waktu Pemulihan

Hasil dari waktu pemulihan dinyatakan dalam satuan waktu. Persyaratan waktu pemulihan adalah maksimal 20 menit.

    - Mikroba Udara Ruangan

Persyaratan jumlah mikroba untuk area pengolahan produk steril selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut :

| Kelas | Batas yang direkomendasi untuk kontaminasi mikroba |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sampel Udara (cfu/m3) | Cawan Papar (diameter 90 mm)cfu/4 jam | Cawan Kontak (diameter 55 mm)cfu/cawan |
| A | < 1 | < 1 | < 1 |
| B | 10 | 5 | 5 |
| C | 100 | 50 | 25 |
| D | 200 | 100 | 50 |

Persyaratan mikroba untuk tujuan monitoring HVAC pada area dengan klaim kelas E dan 1 mengacu pada persyaratan kelas D dengan hanya melakukan satu metode pengujian yang merujuk pada (PQC-04-020) yaitu dengan menggunakan Cawan Papar.

  - Interpretasi Hasil

Hasil pemantauan seluruh parameter diarsipkan dengan baik dan benar disertai laporannya (F-I-EM-05-037-04). Laporan dibuat berdasarkan data yang di unduh dari alat maupun lembar hasil pengujian, baik dari QC maupun dari pihak ketiga.

Hasil pemantauan seluruh parameter diarsipkan dengan baik dan benar. Apabila terdapat nilai atau hasil yang melewati batas yang dipersyaratkan selama minimal 15 menit maka hal ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003-01).

7.9. 	Catatan

    - Lakukan pemantauan sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi penyimpangan, harap diinformasikan kepada bagian penyimpangan, pengguna yang bersangkutan dan Bagian Teknik.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-05-037-04/06 | Template Laporan Pemantauan Lingkungan | 09 JAN 2023 |
| 2 | F-I-EM-05-037-05/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15102A | 09 JAN 2023 |
| 3 | F-I-EM-05-037-06/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15103 | 09 JAN 2023 |
| 4 | F-I-EM-05-037-07/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15104A | 09 JAN 2023 |
| 5 | F-I-EM-05-037-08/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15104B | 09 JAN 2023 |
| 6 | F-I-EM-05-037-09/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15105 | 09 JAN 2023 |
| 7 | F-I-EM-05-037-10/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15106 | 09 JAN 2023 |
| 8 | F-I-EM-05-037-11/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15107 | 09 JAN 2023 |
| 9 | F-I-EM-05-037-12/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15108 | 09 JAN 2023 |
| 10 | F-I-EM-05-037-13/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15109 | 09 JAN 2023 |
| 11 | F-I-EM-05-037-14/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15110 | 09 JAN 2023 |
| 12 | F-I-EM-05-037-15/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15111 | 09 JAN 2023 |
| 13 | F-I-EM-05-037-16/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15112 | 09 JAN 2023 |
| 14 | F-I-EM-05-037-19/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15204 | 09 JAN 2023 |
| 15 | F-I-EM-05-037-20/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15205 | 09 JAN 2023 |
| 16 | F-I-EM-05-037-21/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15206 | 09 JAN 2023 |
| 17 | F-I-EM-05-037-22/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15207 | 09 JAN 2023 |
| 18 | F-I-EM-05-037-23/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15208 | 09 JAN 2023 |
| 19 | F-I-EM-05-037-24/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 15210 | 09 JAN 2023 |
| 20 | F-I-EM-05-037-25/06 | Jadwal Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan | 09 JAN 2023 |
| 21 | F-I-EM-05-037-26/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 17104 | 09 JAN 2023 |
| 22 | F-I-EM-05-037-27/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 17105 | 09 JAN 2023 |
| 23 | F-I-EM-05-037-28/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 17105A | 09 JAN 2023 |
| 24 | F-I-EM-05-037-29/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 17204 | 09 JAN 2023 |
| 25 | F-I-EM-05-037-30/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 17205 | 09 JAN 2023 |
| 26 | F-I-EM-05-037-31/06 | Titik Sampling Pemantauan AHU 17206 | 09 JAN 2023 |

- Sejarah Revisi Instruksi Kerja

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-037 | 00 | 10 OKT 2018 | - | Dokumen baru |
| I-EM-05-037 | 01 | 6 NOV 2018 | Perbaruan Lampiran, Jadwal Pemantauan (F-PEM-05-003-01/01). | Untuk melengkapi paramenter pemantauan di jadwal pemantauan (F-PEM-05-003-01/01). |
| I-EM-05-037 | 02 | 20 MEI 2019 | Poin 1., Poin 2., Poin 6., Poin 7.2, Poin 7.4, Poin 7.5, Poin 7.6, Poin 7.7.1, Poin 7.8 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih rinci lihat CC-19-11018. |
| I-EM-05-037 | 03 | 11 FEB 2020 | Poin 4., Poin 5., Poin 6., Poin 7.2, Poin 7.5, Poin 7.6, Poin 7.7.1, Poin 7.8 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih rinci lihat CC-20-11003. |
| I-EM-05-037 | 04 | 16 SEP 2020 | F-I-EM-05-037-25 Penambahan lampiran baru: F-I-EM-05-037-26 F-I-EM-05-037-27 F-I-EM-05-037-28 F-I-EM-05-037-29 F-I-EM-05-037-30 F-I-EM-05-037-31 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. |
| I-EM-05-037 | 05 | 18 MAR 2022 | - Poin 3.1, Poin 3.2, Poin 3.3, Poin 4.11, Poin 4.2, Poin 6.2, Poin 7.1, Poin 7.1.3, Poin 7.2.1, Poin 7.6, Poin 7.7.1, Poin 7.8 - Perubahan Titik Sampling F-I-EM-05-037-05 sampai F-I-EM-05-037-31 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih rinci lihat CC-01-22-11032 |
| I-EM-05-037 | 06 | 09 JAN 2023 | - Revisi Poin 3, Poin 5, Poin 7.6, Poin 7.7.a dan Poin 7.7.e | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih rinci lihat CC-12-22-11004 |
| I-EM-05-037 | 07 |  | - Perubahan format - Perubahan pada ik Pemantauan Parameter Fisik - Perubahan alat dan bahan | Disesuaikan degan posisi dilapangan |

10. 	Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - SLAL - SUDC - AMF1 | - AMF2 - AMPH - AMPF | - SPML - SKK |
| --- | --- | --- |