- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan PANEL LISTRIK agar dilakukan dengan baik dan benar.

Memberikan panduan dalam pengoperasian, PANEL LISTRIK agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan proses pemeliharaan PANEL LISTRIK.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Engineering & Maintenance bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Utility bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik.

  - Pelaksana yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

- Memelihara dan Mengoperasikan  panel sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan kepada supervisor.

- Definisi

Panel Hubung Bagi adalah suatu perlengkapan atau peralatan listrik yang berfungsi sebagai pengendali, penghubung dan pelindung serta membagi tenaga listrik dari sumber tenaga listrik seperti pembangkit, gardu induk, gardu distribusi, dan transformator ke saluran pelayanan atau ke pelanggan.

- Referensi

Buku Manual panel listrik distribusi DWP

- Intruksi  Kerja

  - Pengoperasian Mesin

- Pengamanan

    - Pastikan Personel sudah terkualifikasi dan mengikuti training pengoperasian dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Jangan meletakkan benda lain yang tidak berhubungan di dalam area mesin

- Persiapan Pengoperasian PHB

- Pengecekan kekencangan baut

- Pengecekan terjadinya arus hubung (kontuniti)

- Pengecekan insulasi arus

- Pemberian injeksi tegangan 3 pha

- Pengetesan pengendali (auto-manual)

- Penyetelan arus hantar, arus lonjak dan arus hubung singkat

  - Pelaksanaan pengoperasian normal

    - Otomatis

Hanya membutuhkan pemantauan untuk memastikan tidak ada masalah pada indikator yang terpasang serta indikasi dari perangkat komponen terpasang termasuk sarana penghubung daya (kabel baut pengencang, CU bar proteksi pembatas).

    - Manual

Pastikan sumber masuk tersedia dalam toleransi yang benar, tekan kebawah untuk reset/off kemudian tekan ke atas untuk memasukan daya/ON.

  - Pelaksanaan pengoperasian Darurat

- Pastikan kondisi sumber dalam keadaan Normal (sumber utama/Genset).

- Pastikan tidak ada yang terjadi hubung singkat pada beban.

- Pastikan hanya akan memasukan salah satu sumber power yang akan dimasukan, cek terlebuh dahulu kondisi CB yang tidak akan dimasukan dalam keadaan lepas (OFF) dengan melihat indikator Close/Open (I atau O).

- Jika terjadi akibat arus hubung singkat lepaskan CB yang dicurigai terjadi arus hubung singkat atau terjadi konsleting pada sambungannya.

- Masukan sumber dengan menekan tombol ON (untuk yang dilengkapi control kendali  untuk memasukan daya

- Jika terjadi lepas kembali ketika di ON kan , periksa kabel label charging motor (harus dalam kondisi pull charge).

  - Pelaksanaan pengoperasian mematikan

    - Komunikasikanlah terlebuh dahulu dengan pengguna daya

    - Dalam kondisi normal lepaskan terlebih dahulu Circuit Breaker yang menuju beban untuk mencegah terjadinya tegangan lonjak yang cukup kuat akibat pelepasan beban.

    - Kemudian lepaskan CB utama dengan menekan tombol OFF pada kondisi manual, atau matikan sumber utama (PLN/GENSET).

  - Pembersihan Mesin

    - Bersihkan panel dari debu dan kotoran dengan menggunakan kuas dan lap kering setiap satu tahun sekali mengikuti jadwal yg terlampir pada dokumen no F-I-EM-04-214-01

  - Pemeliharaan

    - Periksa tegangan dan frekuensi pada panel

    - Periksa beban serta daya yang terpakai

    - Periksa kondisi CB yang terpasang dari suhu normal

    - Bersihkan ruang panel dari debu dan kotoran lain

    - Periksa konstruksi box (pintu, penutup lain)

    - Gunakan peralatan seperlunya berikut alat safet

    - Lakukan pengetesan sistem kerja panel dalam kondisi beban dikurangi terlebih dahulu jika diperlukan.

    - Lakukan pengetesan pada proteksi jika diperlukan.

    - Membersihkan busbar dari kotoran terkena debu dan kotoran lainnya

    - Pengecekan busbar dengan warna standar

    - Pembersihan permukaan dan bagian sambungan

    - Periksa skun kabel dan sambungannya

    - Pengencangan kembali baut-baut pengikat sambungan

    - Pembersihan secara total dari debu dan kotoran lainnya di semua perangkat terpasang.

    - Pengecekan warna sambungan pada busbar maupun skun kabel

    - Pengecekan kontak-kontak komponen yang bergerak

    - Berikan pelumasan pada kontak dengan menyemprot contact cleaner

    - Kencangkan dan periksa semua baut-baut pengikat sambungan

    - Kegiatan pemeliharaan di lakukan satu tahun sekali mengikuti Kegiatan Pemeliharaan Trafo Distribusi 20Kv

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-214-01/01 | Jadwal Pemeliharaan Panel Listrik |  |
| 2 | F-I-EM-04-214-02/01 | Lampiran Checklist Kegiatan Pemeliharaan | 03 AGUSTUS 2022 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-082 | 00 | 10 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-082 | 01 |  | Penghilangan point-point: 5.1 dan penambahan point: 1.1, 1.2 & penyesuaian kondisi existing | Menyesuaikan dengan kondisi existing, yang tadinya tidak ada pengoperasian di IK menjadi ada. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMME

- SLAK