- Tujuan

Memberikan panduan dalam Pengoperasian, Pembersihan, dan Pemeliharaan rutin Alat LAF (Laminar Air Flow) Sampling Booth agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin Alat LAF Sampling booth.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan alat LAF (Laminar Air Flow) Sampling Booth.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu yang terkualifikasi dan bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan, membersihkan, dan memelihara Alat LAF Sampling Booth sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin kepada Supervisor.

- Definisi

LAF Sampling Booth adalah alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara steril secara continue melewati tempat kerja sehingga tempat kerja bebas dari debu atau partikel kecil lainnya.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Manual Book Alat LAF Sampling Booth

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Tisu

    - Lap Bebas Serat

  - Bahan

    - Bahan Baku

- Instruksi Kerja

  - Pemakaian Alat

- Persiapan

- Sebelum digunakan alat harus dalam keadaan bersih.

- Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktivitas.

- Pastikan semua bagian LAF Sampling Booth dalam keadaan bersih.

- Pengoperasian

  - Putar kunci Sampling Booth untuk menyalakan alat.

  - Masukkan Password dengan menekan  .

  - Nyalakan Lampu RGB.

- Pastikan Blower dalam keadaan Auto.

- Nyalakan Blower.

- Setelah menyala, tunggu minimal selama 3 menit sebelum LAF Sampling Booth digunakan.

- Lakukan pemeriksaan Differential Pressure pada Medium Filter dan HEPA Filter setiap hari sebelum proses sampling dimulai, sesuai dengan Formulir Pengecekan Differential Pressure Weighing Booth (F-I-WR-03-001-01).

- Pastikan kecepatan udara dalam rentan 0,36-0,54 m/s pada tampilan Terminal Velocity.

- Lakukan pengambilan sampel bahan baku di dalam LAF Sampling Booth hingga proses selesai.

- Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat /Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Cara Mematikan Alat

  - Catat Differential Pressure pada Medium Filter dan HEPA Filter setiap hari setelah proses sampling selesai, sesuai dengan Formulir Pengecekan Differential Pressure LAF Weighing Booth (F-I-WR-03-001-01).

  - Matikan Blower.

  - Matikan Lampu RGB.

  - Putar kembali kunci Sampling Booth untuk mematikan alat.

  - Pembersihan

- Bersihkan bagian luar dan bagian dalam LAF Sampling Booth dengan menggunakan tisu/ lap bersih yang dibasahi sedikit air.

- Keringkan menggunakan tisu/ lap bersih.

- Lakukan pembersihan LAF Sampling Booth setiap kali selesai digunakan.

- Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat /Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pemeliharaan

- Lihat kondisi dari Pre-Filter jika Pre-Filter dalam kondisi kotor hubungi pihak maintenance untuk dilakukan pembersihan.

- Jika Filter pada Sampling Booth tidak memenuhi syarat, maka LAF Sampling Booth tidak dapat digunakan.

- Syarat Filter pada Sampling Booth Warehouse:

- Terminal Medium DP Filter 	: ≤ 400 Pascal

- Terminal Hepa DP Filter		: ≤ 400 Pascal

- Syarat Filter pada Sampling Booth TB:

- Terminal Medium DP Filter 	: ≤ 350 Pascal

- Terminal Hepa DP Filter		: ≤ 400 Pascal

- Hubungi pihak maintenance untuk melakukan penggantian HEPA atau Medium Filter ketika nilai Differential Pressure melebihi syarat.

- Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat /Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-053 | 00 | 8 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-053 | 01 |  | - Perubahan format - Perubahan penanggung jawab, referensi dan penerima salinan - Perubahan isi | Menyesuaikan dengan di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |