- Tujuan

Untuk memastikan bahwa pengujian Purified Water, Raw Water, dan Soft Water dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Pengambilan contoh dan Pemeriksaan Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

  - Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan prosedur ini.

  - Asisten Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab memeriksa dan menyiapkan prosedur ini.

  - Supervisor Pemeriksaan Bahan Baku serta Supervisor Pemeriksaan Mikrobiologi dan Limbah bertanggung jawab memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Purified Water (PW) adalah air demineralisasi yang di proses menggunakan serangkaian tahap pemurnian sehingga menghasilkan air yang bebas dari mineral, senyawa organik, dan mikroba.

  - Raw Water  (RW) adalah air yang didapatkan dari sumber air tertentu, yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan Soft Water dan Purified Water.

  - Soft Water  (SW) adalah air yang memiliki kesadahan yang rendah, yang didapatkan dari hasil softening air baku (Raw Water).

- Referensi

  - Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi;

  - Farmakope Indonesia Edisi VI;

  - Instruksi Kerja Pengoperasian Reverse Osmosis Industrial (I-EM-04-003).

- Prosedur

  - Purified Water

    - Pengambilan Contoh

  - Pengambilan contoh untuk pemeriksaan kimia

- Buka kran dan biarkan Purified Water mengalir selama + 5 menit.

- Alirkan ke dalam botol yang sudah diberi identitas sebanyak + 100 mL.

- Khusus untuk pemeriksaan TOC, masukkan sampel Purified Water ke dalam botol TOC sampai leher botol.

- Lakukan pengambilan contoh Purified Water pada setiap titik penggunaan (PoU) sesuai Jadwal dan Realisasi Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01).

  - Pengambilan contoh untuk pemeriksaan Mikrobiologi.

- Setelah pengambilan contoh untuk pemeriksaan kimia

- Semprot kran pipa dengan alkohol 70%

- Buka kran dan biarkan Purified Water mengalir selama 5 menit.

- Alirkan air ke dalam botol yang sudah disterilkan + 30 mL.

- Tutup botol steril

- Lakukan pengambilan contoh Purified Water pada setiap titik penggunaan (PoU) sesuai Jadwal dan Realisasi pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01).

    - Lakukan pemeriksaan parameter Conductivity dan Mikrobiologi Purified Water untuk setiap titik penggunaan (PoU) sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Purified Water (I-QC-01-220).

    - Pemeriksaan TOC dilakukan dengan mengambil data dari TOC Inline.

    - Catat hasil pemeriksaan pada Lembar Kerja Pemeriksaan Purified Water (F-PQC-00-008-03).

    - Lakukan pemeriksaan mikrobiologi sesuai Prosedur Pemeriksaan Mikrobiologi Air (PQC-04-019).

    - Catat hasil pemeriksaan dalam  Laporan Analisa Purified Water (F-PQC-00-008-03).

    - Scan dan arsipkan Laporan Analisa yang telah di tanda tangan oleh Supervisor dan Asisten Manajer.

    - Isi tanggal pemeriksaan pada Jadwal dan Realisasi Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01)

    - Serahkan Laporan Analisa ke bagian Kualifikasi untuk dievaluasi.

  - Raw Water

    - Pengambilan Contoh

- Pengambilan contoh untuk pemeriksaan Kimia

- Air dalam bak keramik atau tangki.

    - Pipet air + 30 mL

    - Masukan ke dalam botol yang sudah diberi identitas.

    - Lakukan pengambilan contoh Raw Water sesuai Jadwal dan Realisasi Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01).

- Air dalam saluran pipa (kran)

- Biarkan air mengalir selama + 5 menit

- Alirkan ke dalam botol yang sudah diberi identitas.

- Lakukan pengambilan contoh Raw Water sesuai Jadwal dan Realisasi Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01)

- Pengambilan contoh untuk pemeriksaan Mikrobiologi

- Air dalam bak keramik atau tangki

- Buka tutup botol yang sudah disterilkan

- Pipet air + 30 mL

- Masukkan ke dalam botol steril

- Tutup botol steril

- Lakukan pengambilan contoh Raw Water sesuai Jadwal dan Realisasi Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01).

- Air dalam saluran pipa (kran)

- Semprot kran pipa bagian luar dengan alkohol 70%.

- Buka kran dan biarkan air mengalir selama + 5 menit.

- Buka tutup botol yang sudah disterilkan

- Alirkan air ke dalam botol steril + 30 mL

- Tutup botol steril

- Lakukan pengambilan contoh Raw Water sesuai Jadwal dan Realisasi Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01).

    - Lakukan pemeriksaan Raw Water sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Raw Water (I-QC-01-219).

    - Catat hasil pemeriksaan pada Lembar Kerja Pemeriksaan Raw Water (F-PQC-00-008-04).

    - Lakukan pemeriksaan Mikrobiologi sesuai Prosedur Pemeriksaan Mikrobiologi Air (PQC-04-019).

    - Catat hasil pemeriksaan dalam  Laporan Analisa (F-PQC-00-008-07).

    - Scan dan arsipkan Laporan Analisa yang telah di tanda tangan oleh Supervisor dan Asisten Manajer

    - Isi tanggal pemeriksaan pada Jadwal dan Realisasi Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01)

    - Serahkan Laporan Analisa ke bagian Kualifikasi untuk dievaluasi.

  - Soft Water

    - Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh untuk pemeriksaan kimia

- Air dalam bak keramik atau tangki

- Pipet air + 30 mL

- Masukan ke dalam botol yang sudah diberi identitas.

- Lakukan pengambilan contoh Soft Water sesuai Jadwal dan Realisasi Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01).

- Air dalam saluran pipa (kran).

- Biarkan air mengalir selama + 5 menit

- Alirkan ke dalam botol yang sudah diberi identitas.

- Lakukan pengambilan contoh Soft Water sesuai Jadwal dan Realisasi Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01)

    - Lakukan pemeriksaan Soft Water sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Soft Water (I-QC-01-218).

    - Catat hasil pemeriksaan pada Lembar Kerja Pemeriksaan Soft Water (F-PQC-00-008-05).

    - Catat hasil pemeriksaan dalam Laporan Analisa (F-PQC-00-008-06).

    - Scan dan arsipkan Laporan Analisa yang telah di tanda tangan oleh Supervisor dan Asisten Manajer

    - Isi tanggal pemeriksaan pada Jadwal dan Realisasi Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (F-PQC-00-008-01)

    - Serahkan Laporan Analisa ke bagian Kualifikasi untuk dievaluasi.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQC-00-008-01/05 | Jadwal Pemeriksaan Purified Water, Raw Water, dan Soft Water | 26 JUN 2024 |
| 2 | F-PQC-00-008-02/03 | Lembar Kerja Pemeriksaan Purified Water | 21 NOV 2023 |
| 3 | F-PQC-00-008-03/03 | Laporan Analisis Pemeriksaan Purified Water | 21 NOV 2023 |
| 4 | F-PQC-00-008-04/04 | Lembar Kerja Pemeriksaan Raw Water | 26 JUN 2024 |
| 5 | F-PQC-00-008-05/03 | Lembar Kerja Pemeriksaan Soft Water | 21 NOV 2023 |
| 6 | F-PQC-00-008-06/00 | Laporan Analisis Soft Water |  |
| 7 | F-PQC-00-008-07/00 | Laporan Analisis Raw Water |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-00-008 | 00 | 16 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| PQC-00-008 | 01 | 18 DEC 2020 | Perubahan dan Penambahan Titik Sampling pada Lampiran 1 & Lampiran 2 Perubahan Tata Cara Penomoran isi Prosedur | Penambahan titik sampling dan Schedule pemeriksaan |
| PQC-00-008 | 02 | 10 SEP 2021 | Parameter pemeriksaan Purified Water menjadi total organik karbon dan konduktivitas, Perubahan format lampiran | Penyesuaian dengan referensi |
| PQC-00-008 | 03 | 24 OCT 2023 | Penambahan scan & arsip Laporan Analisa untuk pemeriksaan Purified Water | Penyesuaian dengan existing |
| PQC-00-008 | 04 | 21 NOV 2023 | Perubahan pada point pengambilan contoh Purified Water | Penyesuaian dengan existing |
| F-PQC-00-008-01 | 05 | 26 JUN 2024 | Perubahan pada Raw Water | Penyesuaian dengan existing |
| F-PQC-00-008-04 | 04 | 26 JUN 2024 | Perubahan pada parameter | Penyesuaian dengan existing |
| PQC-00-008 | 05 |  | Perubahan Prosedur Purified Water pada poin b dan c | Penyesuaian dengan existing |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| 1. AMPM 2. SPBB 3. SPML | 4. AMUT 5. SKK 6. SCCR |
| --- | --- |