- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian rutin Hot Water Pump (HWP) agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian Hot Water Pump (HWP).

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik

  - Supervisor Sistem Tata Udara & Dust Collector  bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Melakukan pengoperasian HWP sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan

- Definisi

  - Hot Water Pump adalah salah satu sistem HVAC yang berfungsi untuk mensirkulasikan sistem air panas ke heating coil yang terdapat dalam Air Handling Unit (AHU) dan Heating Coil Unit (HCU).

  - Plate Heat Exchanger (PHE) adalah alat penukar kalor yang menggunakan serangkaian plat logam untuk memindahkan panas antara 2 fluida. Dalam sistem HVAC berfungsi sebagai penghasil hot water yang kemudian akan disirkulasikan oleh hot water pump.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik  Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - Manual Book Operational PHE (hot water)

- Alat dan Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Mengoperasikan Hot  Water Pump

    - Pastikan hand valve sesudah dan sebelum pompa HWP dalam keadaan terbuka penuh.

    - Pastikan seluruh MCB di dalam panel HWP dalam keadaan ON.

    - Putar selector switch untuk pompa HWP ke arah M.

    - Tekan tombol start berwarna hijau dan pastikan lampu indikator menyala.

    - Di dalam panel, pastikan lampu indikator pada tombol LOC/REM menyala. Jika belum, tekan tombol LOC/REM.

    - Masukkan nilai frekuensi yang akan digunakan dengan menekan tombol tanda panah. Tanda panah ke atas untuk menaikkan frekuensi dan tanda panah ke bawah untuk menurunkan frekuensi.

    - Tekan tombol run untuk mengoperasikan pompa HWP.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-052 | 00 | 1 Agustus 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-052 | 01 |  | - Perubahan Definisi - Perubahan Referensi | Menyesuaikan Kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMUT |
| --- | --- |
| 2. | SUDC |