## 1 Bulan
|  | LEMBAR PEMELIHARAAN AHU GEA |  | Kode Dokumen | : F-I-EM-04-255-01/00
|  |  |  | Tanggal Efektif | :
|  |  |  | Job Description | : Preventive
|  |  |  | Periode | : 1 Bulan
ID Unit AHU GEA |  | :
Manufacture |  | :
Location |  | :
Tanggal Pelaksanaan |  | :
Pelaksana |  | :
No | Activity |  | Target | Nilai Aktual | RESULT
[5 empty] | PASS | FAILED
A | Pemeriksaan Filter
| 1. Periksa secara visual Pre Filter (G4) |  | Bersih
| 2. Delta P Medium Filter (F6) |  | 25-250 Pa
| 3. Delta P Medium Filter (F9) |  | 25-500 Pa
| 4. Delta P HEPA Filter (H13) |  | 25-1000 Pa
B | Pemeliharaan Mekanik
| 1. Periksa kondisi Cooling Coil dan Heating Coil |  | Bersih
| 2. Periksa Pressure In Cooling Coil |  | 3-6 Bar
| 3. Periksa Temperature In Cooling Coil |  | 6-12 oC
| 4. Periksa Status Automatic Damper |  | Auto
Catatan Temuan Pelaksanaan Pekerjaan
Deskripsi Temuan :
Diisi Oleh, |  |  | Diperiksa Oleh,
Pelaksana Pekerjaan |  |  | Supervisor STUDC
(_________________________________) |  |  | (_________________________________)
Tgl. |  |  | Tgl.

## 6 Bulan
|  | LEMBAR PEMELIHARAAN AHU GEA |  | Kode Dokumen | : F-I-EM-04-255-02/00
|  |  |  | Tanggal Efektif | :
|  |  |  | Job Description | : Preventive
|  |  |  | Periode | : 6 Bulan
ID Unit AHU GEA |  | :
Manufacture |  | :
Location |  | :
Tanggal Pelaksanaan |  | :
Pelaksana |  | :
No | Activity |  | Target | Nilai Aktual | RESULT
[5 empty] | PASS | FAILED
A | Pemeliharaan Mekanikal
| 1. Periksa putaran fan, pastikan putaran fan bebas dan seimbang |  | OK
| 2. Periksa Temperature Motor (oC) |  | <50
| 3. Periksa Spring Mounting, pastikan masih berfungsi dengan baik |  | OK
| 4. Periksa kondisi drain pan di dalam AHU |  | OK
| 5. Periksa kondisi akses door AHU |  | OK
| 6. Periksa kondisi operasional damper |  | OK
B | Pemeliharaan Elektrikal
| 1. Ukur Tegangan Listrik Sumber (V) |  | 360-400
| 2. Periksa Frekuensi Fan (Hz) |  | <50
| 3. Periksa Daya Listrik Unit (kW) |  | <18.5
| 4. Periksa Arus Listrik Unit (A) |  | <45
Catatan Temuan Pelaksanaan Pekerjaan
Deskripsi Temuan :
Diisi Oleh, |  |  | Diperiksa Oleh,
Pelaksana Pekerjaan |  |  | Supervisor STUDC
(_________________________________) |  |  | (_________________________________)
Tgl. |  |  | Tgl.

## 12 Bulan
|  | LEMBAR PEMELIHARAAN AHU GEA |  | Kode Dokumen | : F-I-EM-04-255-03/00
|  |  |  | Tanggal Efektif | :
|  |  |  | Job Description | : Preventive
|  |  |  | Periode | : 12 Bulan
ID Unit AHU GEA |  | :
Manufacture |  | :
Location |  | :
Tanggal Pelaksanaan |  | :
Pelaksana |  | :
No | Activity |  | Target | Nilai Aktual | RESULT
[5 empty] | PASS | FAILED
A | Tightening, Lubricating, Cleaning (TLC)
| 1. Bersihkan Body Unit AHU Luar dan Dalam |  | Bersih
| 2. Bersihkan cooling coil dan heating coil di dalam AHU dengan air bertekanan |  | Bersih
| 3. Bersihkan drain pan di dalam AHU dengan air bertekanan, pastikan drainage AHU tidak mampet |  | OK
| 4. Periksa dan bersihkan Leher Angsa (Drain Tap Clog) |  | OK
| 5. Bersihkan Strainer Cooling Coil |  | Bersih
| 6. Kencangkan Baut Spring Mounting |  | OK
| 7. Periksa Valve dan Damper, pastikan masih berfungsi dengan Normal |  | Normal
Catatan Temuan Pelaksanaan Pekerjaan
Deskripsi Temuan :
Diisi Oleh, |  |  | Diperiksa Oleh,
Pelaksana Pekerjaan |  |  | Supervisor STUDC
(_________________________________) |  |  | (_________________________________)
Tgl. |  |  | Tgl.