- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan Dehumidifier Unit agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan proses pemeliharaan Dehumidifier Unit.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik

  - Supervisor Supervisor Sistem Tata Udara & Dust Collector  bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Memelihara Dehumidifier Unit sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan kepada supervisor.

- Definisi

  - Dehumidifier Unit (DHU) adalah mesin yang mengkondisikan kelembaban udara yang dibutuhkan untuk proses produksi dan kenyamanan seluruh ruangan.

  - PAC adalah Panel alternative current.

  - VSD/ Inverter adalah alat yang berfungsi mengatur frekuensi dan kecepatan putaran supply fan DHU.

  - Fan DHU adalah mesin yang berfungsi untuk menarik lalu menghembuskan udara berfungsi untuk menggerakan desiccant rotor.

  - Desiccant Rotor  adalah alat yang berfungsi sebagai media untuk menurunkan kelembaban udara yang akan disupply ke ruangan.

  - Pipa Steam adalah alat yang berfungsi sebagai media untuk menjaga agar silica gel yang ada pada desiccant rotor tidak jenuh.

  - Damper adalah alat yang berfungsi untuk mengatur seberapa banyak aliran udara yang akan di supply.

  - Panel PAC adalah panel yang mendistribusikan aliran listrik ke setiap peralatan pada system HVAC.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik  Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - Buku Manual Unit Dehumidifier.

- Alat dan Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Pemeliharaan Mesin Dehumidifier Unit

Matikan DHU dengan memutar tombol selector ke posisi “OFF” dan pastikan tidak ada uap steam yang mengalir ke pipa steam menuju DHU.

    - Pemeliharaan Filter (6 Bulan)

      - Ganti pre-filter setiap 6 bulan sekali

    - Pemeliharaan Motor Fan Dry Air (6 Bulan)

      - Periksa kondisi fisik motor fan, lakukan cleaning bila perlu

      - Lakukan pengecekan Voltage Sumber, Arus Motor Fan, Daya Motor Fan, Frekuensi Motor Fan

      - Catat pada form F-I-EM-04-057-01

    - Pemeliharaan Motor Fan Wet Air (6 Bulan)

- Periksa kondisi fisik motor fan, lakukan cleaning bila perlu

- Lakukan pengecekan Voltage Sumber, Arus Motor Fan, Daya Motor Fan, Frekuensi Motor Fan

- Catat pada form F-I-EM-04-057-01

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-057-01 | 00 | Lembar Pemeliharaan Dehumidifier Unit (6 Bulan) |  |

- Sejarah Revisi Dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-057 | 00 | 01 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-057 | 01 | 09 APR 2020 | Penggantian kata ganti menjadi periksa pada point 7.2.5; 7.2.6; 7.4.2; 7.5.4; 7.5.6 | Tinjau CC-20-11026 |
| I-EM-04-057 | 02 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan Lampiran | Menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMUT

- SUDC