- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan rutin Hot Water Pump (HWP) agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan Hot Water Pump (HWP).

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik

  - Supervisor Supervisor Sistem Tata Udara & Dust Collector  bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Melakukan pemeliharaan rutin HWP sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan

- Definisi

  - Hot Water Pump adalah salah satu sistem HVAC yang berfungsi untuk mensirkulasikan sistem air panas ke heating coil yang terdapat dalam Air Handling Unit (AHU) dan Heating Coil Unit (HCU).

  - Plate Heat Exchanger (PHE) adalah alat penukar kalor yang menggunakan serangkaian plat logam untuk memindahkan panas antara 2 fluida. Dalam sistem HVAC berfungsi sebagai penghasil hot water yang kemudian akan disirkulasikan oleh hot water pump.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik  Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - Manual Book Pompa Grundfos

- Alat dan Bahan

  - Safety Helmet

  - Masker

  - Pakaian Tertutup

  - Safety Shoes

  - APD yang sesuai

- Instruksi Kerja

7.1.    Pemeliharaan PHE (Plate Heat Exchanger) Pemeliharaan Tiap 1 Bulan

    - Periksa kondisi PHE, ganti plat atau gasket bila ditemukan kebocoran pada unit PHE

    - Periksa Tekanan In Supply Soft Water

    - Periksa Tekanan In dan Out Pompa HWP

    - Periksa Tekanan In Supply Steam

    - Periksa Temperature In Steam to PHE

    - Periksa Temperature Out Hot Water from PHE to AHU

    - Catat pada Form Pemeliharaan Hot Water Pump No. F-I-EM-04-059-01

7.2.        Pengecekan dan Pemeliharaan Pompa HWP (Pemeliharaan Tiap 6 Bulan)

    - Siapkan lap yang telah dibasahi.

    - Bersihkan setiap bagian luar pompa HWP, pastikan tidak ada kotoran atau debu yang tersisa.

    - Bersihkan bagian Fan pada pompa HWP, pastikan tidak ada kotoran atau debu yang tersisa.

    - Catat pada Form Pemeliharaan Hot Water Pump No. F-I-EM-04-059-02

7.3.         Pengecekan dan Pemeliharaan Kelistrikan (Pemeliharaan Tiap 6 bulan)

- Periksa tegangan sumber listrik 3 phase 380 V.

- Periksa arus listrik saat inverter dalam keadaan hidup dengan menggunakan Tang Ampere.

- Periksa frekuensi inverter.

- Periksa posisi solenoid valve, pastikan posisi dalam keadaan terbuka.

- Periksa posisi regulator, pastikan posisi dalam keadaan terbuka.

- Catat pada Form Pemeliharaan Hot Water Pump No. F-I-EM-04-059-02

7.4. Pengecekan Strainer (Pemeliharaan Tiap 1 tahun)

- Tutup hand valve sesudah dan sebelum pompa.

- Buka penutup strainer dengan membuka baut menggunakan kunci yang sesuai.

- Ambil dan periksa mesh atau penyaring pada strainer. Jika terdapat kotoran, ambil, buang, dan bersihkan.

- Pasang kembali mesh ke dalam strainer.

- Pasang penutup strainer dengan memasangkan baut menggunakan kunci yang sesuai.

- Periksa Tekanan In dan Out Pompa HWP

- Catat pada Form Pemeliharaan Hot Water Pump No. F-I-EM-04-059-03

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-059-01 | 01 | Lembar Pemeliharaan Hot Water Pump (1 Bulan) |  |
| 2 | F-I-EM-04-059-02 | 00 | Lembar Pemeliharaan Hot Water Pump (6 Bulan) |  |
| 3 | F-I-EM-04-059-03 | 00 | Lembar Pemeliharaan Hot Water Pump (1 Tahun) |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-059 | 00 | 01 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-059 | 01 | 09 AUG 2021 | 6. APD yang digunakan; 7. Keterangan periode pemeliharaan; 7.3 Pemeliharaan Kelistrikan; Pencatatan pada form pemeliharaan; penambahan lampiran form pemeliharaan | Sesuai dengan CPOB 2018 Bab 4 poin 4.23 |
| I-EM-04-059 | 01 |  | - Perubahan definisi - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja | Menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | MPM |
| --- | --- |
| 2. | AMUT |
| 3. | SUDC |