- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan rutin Dust Collector Unit (DCU) agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan Dust Collector Unit (DCU).

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Supervisor Sistem Tata Udara & Dust Collector  bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Melakukan pemeliharaan rutin DCU sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan.

- Definisi

Dust Collector adalah salah satu mesin dalam sistem HVAC yang berfungsi menghisap debu yang dihasilkan dari proses produksi.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik  Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - Manual Book Operational Dust Collector Unit

- Alat dan Bahan

  - Masker P3

  - Kacamata pelindung

  - Sarung tangan

  - Pakaian tertutup

  - Kunci inggris

  - Plastik sampah

  - Kunci panel DCU

- Instruksi Kerja

  - Pengamanan

Hati-hati terhadap bahaya debu saat akan melakukan kontak langsung dengan Dust Collector Unit. Pastikan operator menggunakan APD yang sesuai.

  - Persiapan

    - Tutup valve compressed air.

    - Putarkan switch “Manual Cleaning” pada posisi “ON” dan biarkan setidaknya sampai dua kali putaran pembuangan debu ke dust bin untuk menghabiskan sisa tekanan dari compressed air.

    - Putar manual cleaning switch ke posisi “OFF”.

    - Putar main switch ke posisi “OFF” (O).

    - Turunkan MCB power DCU di dalam panel DCU.

    - Matikan sumber listrik ke DCU dari panel PAC.

    - Tunggu selama 2 menit sampai DCU mati dengan sempurna (OFF).

  - Pemeliharaan Dust Collector Unit (DCU)

    - Membersihkan Dust Bin (Pemeliharaan Mingguan)

- Buka kunci Handle Dust Bin ke atas.

- Tarik Dust Bin keluar dari DCU.

- Jika debu sudah mencapai minimal 25% dari kapasitas Dust Bin, ambil plastik yang sudah berisi debu tersebut.

- Buang debu ke tempat yang telah ditentukan.

- Masukkan kembali plastik ke dalam Dust Bin.

- Lakukan cleaning pada Dust Bin tersebut.

- Catat pada Form Pemeliharaan Dust Collector Unit No. F-I-EM-04-056-01

- Serahkan debu Dust Collector ke Limbah B3 dan catat pada Form Berita Acara Penyerahan Limbah Internal No. F-PHS-02-016-02

    - Monitoring Differential Pressure Gauge (Pemeliharaan Mingguan)

- Differential Pressure harus di-monitoring untuk menjaga agar filter tidak terlalu kotor sehingga sistem dust collector dapat berjalan dengan baik. Pastikan indikator pada pressure gauge berwarna hijau.

- Jika Differential Pressure Gauge menunjukkan indicator merah, maka filter harus diganti

- Catat pada Form Pemeliharaan Dust Collector Unit No. F-I-EM-04-056-01

    - Pengecekan Tekanan OFCA (Pemeliharaan Mingguan)

- Pastikan tekanan OFCA ada dalam range 3-6 Bar untuk memastikan shaking filter berjalan dengan baik.

- Catat pada Form Pemeliharaan Dust Collector Unit No. F-I-EM-04-056-01

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-056-01 | 00 | Lembar Pemeliharaan Dust Collector Unit (1 Minggu) |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-056 | 00 | 06 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-056 | 01 | 09 APR 2020 | Penambahan point 6; Penghapusan point 6.1.2; 6.3.4. Perubahan Point 6.3.2. | Menyesuaikan kondisi di lapangan |
| I-EM-04-056 | 02 | 09 AUG 2021 | 7.3 harus dilakukan pencatatan saat melakukan pemeliharaan Dust Collector Unit, keterangan periode pemeliharaan; Penambahan lampiran (Form Pemeliharaan Dust Collector Unit) | Sesuai dengan CPOB 2018 Bab 4 poin 4.23 |
| I-EM-04-056 | 03 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan Lampiran F-I-EM-04-056-01 | Menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | MPM |
| --- | --- |
| 2. | AMUT |
| 3. | SUDC |