- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik purified water untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan purified water.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi purified water yang diproduksi dan digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran

- Spesifikasi

Sinonim			: Air Murni

Rumus molekul		: H2O

Bobot molekul	             	: 18,02 g/mol

Kode Material		: -

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk | - | Cairan jernih | FI VI (2020) Hal. 69-70 |
|  | Warna | - | Tidak berwarna | FI VI (2020) Hal. 69-70 |
|  | Bau | - | Tidak berbau | FI VI (2020) Hal. 69-70 |
| 2 | Konduktivitas | µS/cm | Tidak lebih dari 1,3 | FI VI (2020) Hal. 69-70 |
| 3 | Karbon Organik Total | mg/L | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) Hal. 69-70 |
| 4 | Angka Lempeng Total | cfu/mL | Tidak lebih dari 100 | FI VI (2020) Hal. 69-70 |

4. Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-220 | 00 | 02 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-220 | 01 | 10 SEP 2021 | Perubahan spesifikasi bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-220 | 02 | 13 JUL 2023 | Perubahan spesifikasi bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-220 | 03 |  | - Perubahan Format - Penambahan Penerima Distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

5. Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |