- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin Mesin Kompressor agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan proses pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan Mesin Kompresor.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja  ini.

  - Asisten Manager Mekanik & Electrical dan Supervisor Workshop bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor Workshop bertanggung jawab untuk:

- Melanjutkan laporan penyimpangan yang terjadi dengan membuatkan SPPTek

  - Pelaksana Kompressor yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

- Mengoperasikan, membersihkan dan memelihara mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan kepada supervisor.

- Catat penyimpangan yang terjadi pada lampiran F-I-EM-04-210-04 dan berikan form catatan pada supervisor.

- Definisi

  - Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida, yaitu gas atau udara Tujuan meningkatkan tekanan untuk mengalirkan fluida bertekanan dalam suatu sistem proses yang lebih besar.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024.

  - Buku Manual Mesin Compressor Atlas Copco.

- Alat dan Bahan

-

- Instruksi Kerja

- Pengoperasian Mesin

- Pengamanan

    - Pastikan Personel terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Pastikan tombol Emergency Stop tidak terkunci.

    - Jangan meletakkan benda lain yang tidak berhubungan di dalam mesin.

- Persiapan Mesin

    - Pastikan katup masukan udara ke Kompresor berada pada posisi terbuka.

    - Pastikan level oli berada di atas batas minimum.

    - Pastikan tidak ada oli yang menetes ataupun kebocoran pada Compressor.

- Menyalakan Mesin

    - Pilih Tab Menu pada HMI.

    - Pilih icon   Protections  kemudian pilih setiap alarm yang berkedip (aktif).

    - Pilih Reset pada setiap alarm dan tunggu beberapa saat, hingga tampilan pada HMI seperti berikut.

    - Pilih tombol I (ON) dengan icon   sehingga kompresor pun menyala dan status mesin pada HMI berubah dari OFF menjadi Standby.

- Mematikan Mesin

    - Pilih tombol O (OFF) dengan icon .

    - Kemudian tunggu sampai status pada mesin berubah dari Standby menjadi OFF.

    - Pastikan kembali kondisi mesin sudah mati.

- Pembersihan Mesin

- Pemeliharaan & Pengecekan Mesin

- Pengecekan Harian

- Cek tekanan compressor pada tampilan utama HMI, catat nilai tekanan yang tertera pada catatan harian

- Buka pintu kompressor kompressor. Dibagian bawah terdapat EWD(Electronic Water Drain).

- Tekan tombol test pada EWD hingga LED test hijau menyala

- Pastikan EWD dapat mengalirkan air dari sisa kompressor

- Pastikan kompressor sedang bekerja, pilih menu ,pilih input lalu Oil circuit

- Pilih oil circuit, setelah itu catat tekanan oli dan suhu pada mesin kompressor, tekanan oli minimal 1,6 bar

- Pastikan kompressor sedang bekerja, pilih menu pilih input lalu Elemennts

- Catatan nilai Element 1 outlet dan element 2 outlet

- Kembali ke input lalu pilih General

- Catat nilai temperatur Compressor outlet

- Catat semua nilai pada lampiran F-I-EM-04-210-02

- Pemeliharaan & Pengecekan Bulanan

    - Bersihkan kompresor.

    - Lakukan pemeliharaan dan pengecekan bulanan pada part atau komponen, ganti jika perlu.

- Filter Udara		h. Inter Cooler

- Filter Oli			i. After Cooler

- Safety Valve		j. Oil Cooler

- Oli Gear Box		k. Exhaust Fan Motor

- Elektro Motor		l. High Pressure – Low Pressure

- HMI PLC			m. Running Hours

- Emergency stop

    - Catat hasil pemeliharaan dan pengecekan mesin kompresor pada lampiran F-I-EM-04-210-03.

- Service Kompressor dilakukan oleh pihak ke-3 mengikuti “Running Hours /Waktu Batas Service" yang terdapat di masing-masing kompressor.

Waktu batas service yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 4.000 jam		4) 16.000 jam

- 8.000 jam		5) 32.000 jam

- 12.000 jam		6) 40.000 jam

Setelah service 40.000 jam waktu batas service Kembali ke 0 jam.

Catatan hasil pemeliharaan dari pihak ke-3 berupa report service.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-210-01/00 | Jadwal Pemeliharaan Kompressor | 03 AUG 2022 |
| 2 | F-I-EM-04-210-02/00 | Lampiran Pemeriksaan Kompressor Harian | 03 AUG 2022 |
| 3 | F-I-EM-04-210-03/00 | Lampiran Pemeliharaan dan Pengecekan Bulanan Mesin Kompressor Oil Free Atlas Copco |  |
| 4 | F-I-EM-04-210-04/00 | Form Laporan Penyimpangan | 22 OCT 2024 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-210 | 00 | 03 AUG 2022 | - | Dokumen baru |
| I-EM-04-210 | 01 | 10 JAN 2024 | Menjadi Point 7.8 Service Kompressor dilakukan oleh pihak ke-3 mengikuti “waktu batas service” yang terdapat dimasing masing compressor dan perubahan referensi | Update referensi dan temuan audit |
| I-EM-04-210 | 02 | 13 SEP 2024 | - Perubahan format - Perubahan penanggungjawab - Perubahan referensi - Perubahan penerima distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. |
| I-EM-04-210 | 03 |  | - Perubahan format - Pemeliharaan dan pengecekan - Waktu batas service | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SWO |  |  |