- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan Mesin LAF Weighing Booth agar dilakukan dengan  benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk LAF Weighing Booth yang berada di Area Penimbangan  Sentral Gedung Pharma, Area Penimbangan Produksi TB, Area Penimbangan Gedung Herbal dan Area Penimbangan Sampling Gedung Pharma.

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan menjamin prosedur dilaksakan dengan baik.

  - Supervisor Sistem Tata udara dan Dust Collector bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji secara berkala, dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik.

  - Pelaksana Sistem Tata udara dan Dust Collector yang terkualifikasi,  bertanggung jawab untuk:

- Memelihara mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan kepada supervisor.

- Definisi

  - LAF (Laminar Air Flow) adalah sistem pada area tertentu dalam suatu ruang, bekerja dengan mengambil udara yang berada di ruang tersebut lalu disaring melalui HEPA filter dengan keluaran menjadi udara laminar untuk mendapatkan kelas dan tekanan udara yang  lebih tinggi dari ruangan tersebut.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024.

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021.

  - Maintenance Manual Book LAF Weighing Booth.

- Alat dan Bahan

  - Alat Pelindung Diri

- Baju Produksi (Baju Khusus Cleanroom)

- Safety Shoes

- Kacamata

- Sarung Tangan

- Masker

  - Alat

- Tangga Portabel

- Multimeter/Tester/Tang Ampere

- Tool Kit

- Thermometer InfraRed

- Instruksi Kerja

  - Pemeliharaan Unit LAF

Pemeliharaan LAF dilakukan setiap 3 Bulan dengan melakukan Pengecekan dan Perawatan pada Unit LAF yang mencakup pengecekan Fan, Kondisi Fisik Unit dan Kondisi Filter pada Lembar Pemeliharaan Laminar Air Flow (LAF) Weighing Booth F-I-EM-02-069-01

  - Penggantian Filter LAF

- Alert limit dan Action Limit Penggantian FIlter

| Filter | Low Low | Low | High | High High |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medium F9 | < 25 Pa | < 50 Pa | > 375 Pa | > 400 Pa |
| Hepa H13 | < 25 Pa | < 50 Pa | > 475 Pa | > 500 Pa |

Keterangan :

- Jika Delta Pressure Filter mencapai nilai Low atau High, maka itu menjadi Alert Limit  untuk persiapan mengganti Filter

- Jika Delta Pressure Filter mencapai nilai Low Low atau High High, maka itu menjadi Action Limit  dan filter harus segera diganti

- Frekuensi LAF/Weighing Booth yang digunakan harus tercatat pada Form F-I-EM-02-069-02

- Khusus untuk LAF/Weighing Booth yang mempunyai frekuensi <25 Hz, Alert Limit dan Action Limit (Low dan Low Low) dapat diabaikan, karena flow yang digunakan oleh LAF/Weighing Booth menjadi sangat kecil, sehingga delta P tidak bisa merepresentasikan filter tersebut bocor/jebol

  - Pemeliharaan Pre-Filter

    - Pre-Filter dapat dilakukan cleaning maksimal 2 kali secara periodik per 3 bulan sekali atau saat dicek secara visual sudah kotor/sangat berdebu

    - Catat pada Catatan Penggantian Filter Laminar Air Flow (LAF) Weighing Booth No. F-I-EM-02-069-02

  - Medium Filter

    - Periksa differential pressure gauge meter pada Panel Control untuk memastikan medium filter masih dalam kondisi layak pakai.

    - Lakukan pemeriksaan differential pressure gauge pada Medium filter setiap 3 Bulan Sekali dan catat pada Lembar Pemeliharaan Laminar Air Flow (LAF) Weighing Booth F-I-EM-02-069-01

    - Jika perbedaan tekanan (Delta P) pada pressure gauge mencapai Alert Limit maka penggantian Medium filter harus sudah dipersiapkan

    - Jika Perbedaan tekanan (Delta P) pada pressure gauge mencapai Action Limit maka langsung ganti filter tersebut dan catat pada Catatan Penggantian Filter Laminar Air Flow (LAF) Weighing Booth No. F-I-EM-02-069-02

  - Pemeliharaan HEPA Filter

    - Periksa  differential pressure gauge meter pada Panel Control untuk  memastikan HEPA filter masih dalam kondisi layak pakai.

    - Lakukan pemeriksaan differential pressure gauge pada HEPA filter 3 Bulan Sekali dan catat pada Lembar Pemeliharaan Laminar Air Flow (LAF) Weighing Booth F-I-EM-02-069-01

    - Jika perbedaan tekanan (Delta P) pada pressure gauge mencapai Alert Limit maka penggantian Hepa filter harus sudah dipersiapkan

    - Jika perbedaan tekanan (Delta P) pada pressure gauge mencapai Action Limit maka langsung ganti Hepa filter tersebut dan catat pada Catatan Penggantian Filter Laminar Air Flow (LAF) Weighing Booth No. F-I-EM-02-069-02

- Daftar lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-02-069-01/00 | Lembar Pemeliharaan Laminar Air Flow (LAF) Weighing Booth |  |
| 2 | F-I-EM-02-069-02/02 | Catatan Penggantian Filter Laminar Air Flow (LAF) Weighing Booth |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-02-069 | 00 | 18 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-02-069 | 01 | 19 DEC 2023 | - Penambahan Pemeliharaan LAF 3 Bulan - Penambahan Alert Limit dan Action Limit - Penggantian Filter - Perubahan Satuan Delta P Filter - Perubahan Lampiran | Penyesuaian dengan Kondisi Aktual |
| I-EM-02-069 | 02 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Instruksi Kerja - Perubahan Lampiran | Penyesuaian dengan Kondisi Aktual |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMUT

- SPA

- SSB

- SBS

- SUDC