- Tujuan

Memberikan panduan dalam proses adjustment pH Dulcometer

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan Perawatan dan Perbaikan pada alat sistem pengolahan air PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan mengesahkan  instruksi kerja ini.

  - Manager Teknik & Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Boiler, Steam & Pengolahan Air bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

      - Melakukan adjustment PH Meter

      - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama proses penggantian dan pemasangan.

- Definisi

  - Sensor 	:  Sensor adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia

  - Transmitter 	:  Transmitter adalah alat yang digunakan untuk mengubah perubahan sensing element dari sebuah sensor menjadi sinyal yang mampu diterjemahka oleh controller

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - ISO 9001

  - ISO 14001

  - ISO 45001

  - Technical Manual Tetrapak

  - Manual PH Meter

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Obeng

- Instruksi Kerja

  - Persiapan

- Cek Nilai pH Awal

- Siapkan Larutan standar pH 4, dan7.

  - Adjustment

    - Lepaskan Sensor Ph dengan cara melonggarkan dengan kunci 16

    - Pilih Menu

    - Pilih kursor penunjuk atas  dan bawah  untuk mencari menu kalibrasi, cari menu kalibrasi sampai ditemukan seperti gambar dibawah ini

    - Klik tombol enter  untuk memulai proses adjustment pH

    - Masukan sensor ph kedalam larutan, pada metode adjustment ini menggunakan dua larutan yang berbeda bisa asam, basa, maupun netral

    - Setelah itu pH akan memunculkan nilai actual larutan, untuk menyesuaikan, lakukan adjustment dengan mengganti angka pH menjadi pH yang ideal sesuai larutan yang digunakan

    - Apabila sukses dengan menyesuaikan atau adjustment maka akan langsung dilanjut dengan adjustment yang kedua menggunakan larutan yang berbeda dan dilakukan dengan metode yang sama seperti adjustment menggunakan larutan yang pertama

    - apabila proses adjustment gagal maka akan keluar seperti gambar dibawah ini

Ulangi proses adjustment sampai mendapatkan nilai pH yang ideal sesuai dengan larutan yang digunakan

    - Pasang kembali sensor pH secara hati hati, kencangkan sensor pH menggunakan Kunci 16

    - Apabila sudah terpasang tekan tombol start agar pH dapat mulai membaca

    - Lakukan proses adjustment pH tiap 3 bulan sekali

    - Lakukan pencatatan pada form lembar kerja pH Adjusment

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-042-01/01 | Lembar Kerja Adjustment pH Meter |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-042 | 00 | 1 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-042 | 01 |  | Format Baru | Review Dokumen |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMUT

- SBPA