- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan rutin Climatic Chamber Nagano agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan Climatic Chamber Nagano.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Sistem Tata Udara & Dust Collector  bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Melakukan pemeliharaan rutin Climatic Chamber Nagano sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan.

- Definisi

Climatic Chamber adalah mesin/alat yang berfungsi untuk menjaga suatu area dengan temperature dan humidity tertentu yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan untuk menyimpan sample pengujian stabilitas produk/obat.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - Manual Book Operational & Maintenance Climatic Chamber Nagano

- Alat dan Bahan

  - Kacamata pelindung

  - Sarung tangan

  - Pakaian tertutup

  - Tool kit

  - Multimeter/Ampere Meter

  - Jet Washer/Pressure Water

- Instruksi Kerja

  - Persiapan

    - Sebelum melakukan pekerjaan pemeliharaan, pastikan power listrik alat telah diputus dengan melakukan OFF unit climatic chamber Nagano.

    - Bentuk menjadi 2 tim, 1 tim di area Climatic Chamber, 1 tim di area Mezzanine untuk maintenance outdoor unit Climatic Chamber.

    - Siapkan tools untuk maintenance di area Climatic Chamber maupun di area Mezzanine.

  - Pemeliharaan Climatic Chamber Nagano

    - Pemeliharaan 12 Bulan Sekali

- Cleaning filter pada return air inlet

- Cleaning pada humidifier tray, pastikan water temperature pada humidifier tray sudah turun (tidak panas)

- Cleaning dan cek Drainage trap

- Check of failure display & protective/safety equipment

- Lakukan pemeriksaan pada display Climatic, apakah terdapat alarm atau tidak, catat settingan temperature dan RH yang sudah di-set.

- Lakukan pemeriksaan pada komponen-komponen safety seperti Thermal Relay for the fan, DHP sebagai Heater over-heat prevention equipment (Normal set value: 70oC), ASP sebagai Chamber over-heat prevention equipment (Normal set value: 80oC), WHP sebagai Humidifier over-heat prevention equipment (Normal set value: 130oC).

- Lakukan pemeriksaan pada emergency stop switch, pastikan emergency stop switch berfungsi dengan baik.

- Cleaning of Level tank

- Lakukan pembersihan pada Water Level Tank

- Wipe/Usap Water Level detection sensor menggunakan kain halus

- Check protective filter pada RH sensor

- Check protective filter pada RH sensor, bila protective filter sudah berembun atau terjadi block yang mengakibatkan pembacaan RH tidak akurat, ganti protective filter.

- Cleaning of the Strainer

- Lakukan pembersihan pada filter strainer

- Cleaning Pressure reducing valve

- Lakukan pembersihan pada filter strainer pressure reducing valve

- Cleaning of the upper Drainage trap

- Lakukan pembersihan pada drainage trap dari benda asing

- Cek Arus Fan untuk Supply/Sirkulasi udara pada code nr. FM1, pastikan arus tidak lebih dari 1.41A untuk Nagano 40 dan tidak lebih dari 2.32A untuk Nagano 30

- Cek Arus Dry Heater pada code nr. DH1 untuk Nagano 40, DH1 dan DH2 untuk Nagano 30 pastikan arus tidak lebih dari 13.3A

- Cek Arus Humidifier Heater pada code nr. WH1, pastikan arus tidak lebih dari 10A untuk Nagano 40 dan tidak lebih dari 20A untuk Nagano 30

- Cek Arus Compressor untuk sistem refrigerasi pada code nr. CM, pastikan arus tidak lebih dari 5A untuk Nagano 40 dan tidak lebih dari 8.8A untuk Nagano 30

- Lakukan pembersihan pada Outdoor Unit meliputi:

- Fins Condenser, lakukan cleaning dengan arah vertical menggunakan jet washer

- Lakukan cleaning cover outdoor unit dengan kain basah

Catat pada lembar pemeliharaan (F-I-EM-02-088-01)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-02-088-01/00 | Lembar Pemeliharaan Climatic Chamber Nagano 12 Bulan |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-02-088 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMUT |
| --- | --- |
| 2. | SUDC |