- Tujuan

Memberikan panduan dalam melaksanakan kegiatan Preventive Maintenance 6000 Jam pada alat atau mesin PW Loop Pharma dan PW Loop Herbal.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan perawatan dan perbaikan untuk seluruh PW Loop di sistem Pengolahan Air PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran, yang terdiri dari:

  - PW Loop Pharma 1st Floor

  - PW Loop Pharma 2nd Floor

  - PW Loop R&D 2nd Floor

  - PW Loop Herbal 1st Floor

  - PW Loop Herbal 2nd Floor

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Manager Teknik & Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Boiler, Steam Dan Pengolahan Air bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji secara berkala dan melaksanakan instruksi kerja ini.

  - Pelaksana Operasional Pengolahan Air bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Preventive Maintenance sesuai dengan instruksi kerja ini dan melaporkan penyimpangan yang terjadi selama kegiatan Preventive Maintenance.

- Definisi

  - Maintenance adalah kegiatan menjaga mesin atau peralatan agar tetap dalam kondisi kinerja yang baik dan optimal.

  - Preventive maintenance adalah kegiatan pemeliharaan terencana yang bersifat pencegahan.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - ISO 9001

  - ISO 14001

  - ISO 45001

  - Tetra Pak Technical Manual

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Tools Box

  - Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Pharma 1st Floor

    - Sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan, baca terlebih dahulu petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja pada Technical Manual. List Spare Part tersedia pada Technical Manual Chapter 7

| No | Komponen | Tipe | Label | Aksi | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugal Pump | Alfa Laval LKH UP-40/230/11,0kW/SSS/50Hz-CL 2037-2940rpm ABB IE3 | P-21-02-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja pompa Sentrifugal |
| 2 | Temperature Transmitter | Endress+Hauser TM 411 HLA2/173 0-150 ⁰C | TT-21-03-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Temperature Transmitter di HMI |
| 3 | Thermometer | Tel-Tru BC-450R 0-200 ⁰C dial 4” Stem dia1/4”x2-1/2” SS316 | TI-11-03-A | Cek | Pengecekan jarum penunjuk pembacaan |
| 4 | Pressure Transmitter | Endress+Hauser Ceraphant T PTP 35 CL.11/2”-1-10 bar(g) 12-30V DC 4-wire PNP 4-20mA SS House | PT-21-05-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Pressure Transmitter di HMI |
| 5 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-05-A | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 6 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-06-A | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 7 | Diaphragm Valve | Gemu 673 2/2-w DN65 Spigot ASE BPE BW 1.4435 PTFE/EPDM | V-21-17-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 8 | Diaphragm Valve | Gemu Type 673, Manual 2way size DN25, SS16L | V-21-18-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 9 | Diaphragm Valve | Gemu iBody Left side –type I1L Manual Size DN 65x15 SS316L. 0.6 MP | V-21-19-A | Cek | Pengecekan membrane valve |
| 10 | Diaphragm Valve | Gemu iBody Left side –type I1L Manual Size DN 65x15 SS316L. 0.6 MP | V-21-20-A | Cek | Pengecekan membrane valve |
| 11 | Constant Pressure Modulating Inlet Valve | CPMI-2-W-51-Kvs 7.0 EPDM PTFE | V-21-59-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 12 | Flow Meter | Burkert SE35/8035 001:5-36VDC 100mA Supply 12-36VDC 25mA A01:4-20mA S/N 21064 | FT-21-05-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Flow Transmitter di HMI |
| 13 | Strainer | Spirax Sarco Fig 33 DN25 Flange EN1092 PN16 SS screen 0.8mm Cast Iron | STR-11-03-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja dan pembersihan Screen |
| 14 | Seat Valve | Burkert 2000/F80DN40 W SS PTFE NC 8 bar(g) Kvs =42 | V-11-13-A | Cek | Pengecekan aktuasi bukaan Valve |
| 15 | Safety Valve | Spirax Sarco SV615AS ¾” BSP 2.6-3.3 bar(g) bronze | V-11-14-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja Safety Valve |
| 16 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-02-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 17 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-08-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 18 | Pressure Reduce Valve | Spirax Sarco Type 25 | V-11-12-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 19 | Ball Valve | Meca-Inox 3-piece ball Valve PN100 PI 15/PR20 | V-11-11-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 20 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-02-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 21 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-08-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |

    - Jika pada hasil pengecekan unit terkait tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka lakukan perbaikan dan penggantian alat atau komponen jika diperlukan.

    - Lakukan pencatatan pada Form Pelaksanaan Preventive Maintenace 6000 Jam PW Loop Pharma 1st Floor Kode dokumen F-I-EM-04-262-01.

Apabila ada perbaikan atau penggantian, catat pada Formulir Riwayat Perbaikan dan Penggantian Alat dan Komponen Pengolahan Air Kode Dokumen F-I-EM-04-227-04.

  - Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Pharma 2nd Floor.

    - Sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan, baca terlebih dahulu petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja pada Technical Manual. List Spare Part tersedia pada Technical Manual Chapter 7

| No | Komponen | Tipe | Label | Aksi | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugal Pump | Alfa Laval LKH UP-35/211/5,5kW/SSS/50Hz-CL 2037-2925rpm ABB IE3 | P-21-03-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja pompa Sentrifugal |
| 2 | Temperature Transmitter | Endress+Hauser TM 411 HLA2/173 0-150 ⁰C | TT-21-09-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Temperature Transmitter di HMI |
| 3 | Thermometer | Tel-Tru BC-450R 0-200 ⁰C dial 4” Stem dia1/4”x2-1/2” SS316 | TI-11-08-A | Cek | Pengecekan jarum penunjuk pembacaan |
| 4 | Pressure Transmitter | Endress+Hauser Ceraphant T PTP 35 CL.11/2”-1-10 bar(g) 12-30V DC 4-wire PNP 4-20mA SS House | PT-21-06-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Pressure Transmitter di HMI |
| 5 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-07-A | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 6 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-08-A | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 7 | Diaphragm Valve | Gemu 673 2/2-w DN65 Spigot ASE BPE BW 1.4435 PTFE/EPDM | V-21-60-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 8 | Diaphragm Valve | Gemu Type 673, Manual 2way size DN25, SS16L | V-21-61-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 9 | Diaphragm Valve | Gemu iBody Left side –type I1L Manual Size DN 65x15 SS316L. 0.6 MP | V-21-62-A | Cek | Pengecekan membrane valve |
| 10 | Diaphragm Valve | Gemu iBody Left side –type I1L Manual Size DN 65x15 SS316L. 0.6 MP | V-21-63-A | Cek | Pengecekan membrane valve |
| 11 | Constant Pressure Modulating Inlet Valve | CPMI-2-W-51-Kvs 7.0 EPDM PTFE | V-21-86-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 12 | Flow Meter | Burkert SE35/8035 001:5-36VDC 100mA Supply 12-36VDC 25mA A01:4-20mA S/N 21064 | FT-21-06-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Flow Transmitter di HMI |
| 13 | Strainer | Spirax Sarco Fig 33 DN25 Flange EN1092 PN16 SS screen 0.8mm Cast Iron | STR-11-08-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja dan pembersihan Screen |
| 14 | Seat Valve | Burkert 2000/F80DN40 W SS PTFE NC 8 bar(g) Kvs =42 | V-11-18-A | Cek | Pengecekan aktuasi bukaan Valve |
| 15 | Safety Valve | Spirax Sarco SV615AS ¾” BSP 2.6-3.3 bar(g) bronze | V-11-19-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja Safety Valve |
| 16 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-03-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 17 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-09-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 18 | Pressure Reduce Valve | Spirax Sarco Type 25 | V-11-17-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 19 | Ball Valve | Meca-Inox Manual 3-piece ball Valve PN100 PI 15/PR20 | V-11-16-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 20 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-03-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 21 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-09-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |

    - Jika pada hasil pengecekan unit terkait tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka lakukan perbaikan dan penggantian alat atau komponen jika diperlukan.

    - Lakukan pencatatan pada Form Pelaksanaan Preventive Maintenace 6000 Jam PW Loop Pharma 2nd Floor Kode dokumen F-I-EM-04-262-02.

    - Apabila ada perbaikan atau penggantian, catat pada Formulir Riwayat Perbaikan dan Penggantian Alat dan Komponen Pengolahan Air Kode Dokumen F-I-EM-04-227-04.

  - Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Pharma R&D 2nd Floor.

    - Sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan, baca terlebih dahulu petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja pada Technical Manual. List Spare Part tersedia pada Technical Manual Chapter 7.

| No | Komponen | Tipe | Label | Aksi | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugal Pump | Alfa Laval LKH UP-40/230-SSS-CL 2037-7.5kW-EPDM is SiC/SiC 50Hz 230D/400-415Y 2903rpm ABB | P-21-04-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja pompa Sentrifugal |
| 2 | Temperature Transmitter | Endress+Hauser TM 411 HLA2/173 0-150 ⁰C | TT-21-14-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Temperature Transmitter di HMI |
| 3 | Thermometer | Tel-Tru BC-450R 0-200 ⁰C dial 4” Stem dia1/4”x2-1/2” SS316 | TI-11-12-A | Cek | Pengecekan jarum penunjuk pembacaan |
| 4 | Pressure Transmitter | Endress+Hauser Ceraphant T PTP 35 CL.11/2”-1-10 bar(g) 12-30V DC 4-wire PNP 4-20mA SS House | PT-21-07-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Pressure Transmitter di HMI |
| 5 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-23-A | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 6 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-24-A | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 7 | Diaphragm Valve | Gemu iBody Left side –type I1L Manual Size DN 65x15 SS316L. 0.6 MP | V-21-87-A | Cek | Pengecekan membrane valve |
| 8 | Diaphragm Valve | Gemu P673 50D 5204TS, Gemu Type 673, Manual 2way size DN25, SS16L | V-21-88-A | Cek | Pengecekan membrane valve |
| 9 | Diaphragm Valve | Gemu Type 673 25D 1507, Manual 2way size DN25, SS16L | V-21-89-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 10 | Flow Meter | Burkert SE35/8035 001:5-36VDC 100mA Supply 12-36VDC 25mA A01:4-20mA S/N 21064 | FT-21-07-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Flow Transmitter di HMI |
| 11 | Strainer | Spirax Sarco Fig 33 DN25 Flange EN1092 PN16 SS screen 0.8mm Cast Iron | STR-11-12-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja dan pembersihan Screen |
| 12 | Seat Valve | Burkert 2000/F80DN40 W SS PTFE NC 8 bar(g) Kvs =42 | V-11-23-A | Cek | Pengecekan aktuasi bukaan Valve |
| 13 | Safety Valve | Spirax Sarco SV615AS ¾” BSP 2.6-3.3 bar(g) bronze | V-11-24-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja Safety Valve |
| 14 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-04-A | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 15 | Pressure Reduce Valve | Spirax Sarco Type 25 | V-11-22-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 16 | Ball Valve | Meca-Inox 3-piece ball Valve PN100 PI 15/PR20 | V-11-21-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 17 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-04-A | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |

    - Jika pada hasil pengecekan unit terkait tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka lakukan perbaikan dan penggantian alat atau komponen jika diperlukan.

    - Lakukan pencatatan pada Form Pelaksanaan Preventive Maintenace 6000 Jam PW Loop Pharma R&D 2nd Floor Kode dokumen F-I-EM-04-262-03.

    - Apabila ada perbaikan atau penggantian, catat pada Formulir Riwayat Perbaikan dan Penggantian Alat dan Komponen Pengolahan Air Kode Dokumen F-I-EM-04-227-04.

  - Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Herbal 1st Floor.

    - Sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan, baca terlebih dahulu petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja pada Technical Manual. List Spare Part tersedia pada Technical Manual Chapter 7

| No | Komponen | Tipe | Label | Aksi | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugal Pump | Alfa Laval LKH UP-40/230/11,0kW/SSS/50Hz-CL 2037-2940rpm ABB IE3 | P-21-02-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja pompa Sentrifugal |
| 2 | Temperature Transmitter | Endress+Hauser TM 411 HLA2/173 0-150 ⁰C | TT-21-03-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Temperature Transmitter di HMI |
| 3 | Thermometer | Tel-Tru BC-450R 0-200 ⁰C dial 4” Stem dia1/4”x2-1/2” SS316 | TI-11-03-B | Cek | Pengecekan jarum penunjuk pembacaan |
| 4 | Pressure Transmitter | Endress+Hauser Ceraphant T PTP 35 CL.11/2”-1-10 bar(g) 12-30V DC 4-wire PNP 4-20mA SS House | PT-21-05-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Pressure Transmitter di HMI |
| 5 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-05-B | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 6 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-06-B | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 7 | Diaphragm Valve | Gemu P673 50M DN65 spigot ASME BPE BW 1.4435 PTFE/EPDM | V-21-17-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve dan kebocoran membrane valve |
| 8 | Diaphragm Valve | Gemu P673 25M manual 2 way size DN25 SS316L 0.6MP | V-21-18-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve dan kebocoran membrane valve |
| 9 | Diaphragm Valve | Gemu P673 50M DN65 spigot ASME BPE BW 1.4435 PTFE/EPDM | V-21-19-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve dan kebocoran membrane valve |
| 10 | Diaphragm Valve | Gemu iBody Left side –type I1L Manual Size DN 65x15 SS316L. 0.6 MP | V-21-20-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve dan kebocoran membrane valve |
| 11 | Constant Pressure Modulating Inlet Valve | CPMI-2-W-51-Kvs 7.0 EPDM PTFE | V-21-34-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 12 | Flow Meter | Burkert SE35/8035 001:5-36VDC 100mA Supply 12-36VDC 25mA A01:4-20mA S/N 21064 | FT-21-05-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Flow Transmitter di HMI |
| 13 | Strainer | Spirax Sarco Fig 33 DN65 Flange EN1092 PN16 SS Screen 0.8mm Cast Iron | STR-11-03-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja dan pembersihan Screen |
| 14 | Seat Valve | Burkert 2000/F80DN40 W SS PTFE NC 8 bar(g) Kvs =42 | V-11-13-B | Cek | Pengecekan aktuasi bukaan Valve |
| 15 | Safety Valve | Spirax Sarco SV615AS ¾” BSP 2.6-3.3 bar(g) bronze | V-11-14-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja Safety Valve |
| 16 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-02-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 17 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-08-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 18 | Pressure Reduce Valve | Spirax Sarco Type 25 | V-11-12-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 19 | Ball Valve | Meca-Inox Manual 3-piece ball valve PN50 PI40/PR50 | V-11-11-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 20 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-02-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 21 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-08-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |

    - Jika pada hasil pengecekan unit terkait tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka lakukan perbaikan dan penggantian alat atau komponen jika diperlukan.

    - Lakukan pencatatan pada Form Pelaksanaan Preventive Maintenace 6000 Jam PW Loop Herbal 1st Floor Kode dokumen F-I-EM-04-262-04.

    - Apabila ada perbaikan atau penggantian, catat pada Formulir Riwayat Perbaikan dan Penggantian Alat dan Komponen Pengolahan Air Kode Dokumen F-I-EM-04-227-04.

  - Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Herbal 2nd Floor.

    - Sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan, baca terlebih dahulu petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja pada Technical Manual. List Spare Part tersedia pada Technical Manual Chapter 7

| No | Komponen | Tipe | Label | Aksi | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugal Pump | Alfa Laval LKH UP-35/211/7,5kW/SSS/50Hz-CL 2037-2925rpm ABB IE3 | P-21-03-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja pompa Sentrifugal |
| 2 | Temperature Transmitter | Endress+Hauser TM 411 HLA2/173 0-150 ⁰C | TT-21-05-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Temperature Transmitter di HMI |
| 3 | Thermometer | Tel-Tru BC-450R 0-200 ⁰C dial 4” Stem dia1/4”x2-1/2” SS316 | TI-11-04-B | Cek | Pengecekan jarum penunjuk pembacaan |
| 4 | Pressure Transmitter | Endress+Hauser Ceraphant T PTP 35 CL.11/2”-1-10 bar(g) 12-30V DC 4-wire PNP 4-20mA SS House | PT-21-06-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Pressure Transmitter di HMI |
| 5 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-07-B | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 6 | Pressure Indicator | Tetra Pak G3/8” 0-1Mpa/ 0-10barg (g) v233.50.100 lower mount | PI-11-08-B | Cek | Pengecekan fungsi jarum penunjuk pembacaan |
| 7 | Diaphragm Valve | Gemu 763 2/2 way Spigot ASE BPE BW1.4435 PTFE/EPDM, P673 50D 5204TS | V-21-35-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 8 | Diaphragm Valve | Gemu Type 673, Manual 2way, P601 8M 5A00TS | V-21-36-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 9 | Diaphragm Valve | Gemu iBody Left side-type l1L Manual, P673 40D 5203TS | V-21-37-B | Cek | Pengecekan membrane valve |
| 10 | Diaphragm Valve | Gemu iBody Left side-type l1L Manual, P601 8M 5A00TS | V-21-38-B | Cek | Pengecekan membrane valve |
| 11 | Constant Pressure Modulating Inlet Valve | CPMI-2-W-51-Kvs 7.0 EPDM PTFE | V-21-49-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 12 | Flow Meter | Burkert SE35/8035 001:5-36VDC 100mA Supply 12-36VDC 25mA A01:4-20mA S/N 21064 | FT-21-06-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan Flow Transmitter di HMI |
| 13 | Strainer | Spirax Sarco Fig 33 DN25 Flange EN1092 PN16 SS screen 0.8mm Cast Iron | STR-11-04-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja dan pembersihan Screen |
| 14 | Seat Valve | Burkert 2000/F80DN40 W SS PTFE NC 8 bar(g) Kvs =42 | V-11-18-B | Cek | Pengecekan aktuasi bukaan Valve |
| 15 | Safety Valve | Spirax Sarco SV615AS ¾” BSP 2.6-3.3 bar(g) bronze | V-11-19-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja Safety Valve |
| 16 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-03-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 17 | Air Filter Regulator | Festo MS6-LFR-AGD-D7-E-U-M-AD1, ½” | AFR-03-09-B | Cek | Pengecekan fungsi pembacaan |
| 18 | Pressure Reduce Valve | Spirax Sarco Type 25 | V-11-17-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 19 | Ball Valve | Meca-Inox Manual 3-piece ball Valve PN100 PI 15/PR20 | V-11-16-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 20 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-03-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |
| 21 | Needle Valve | Kitz Type UN26-AP SUS 316 1/2” | V-03-09-B | Cek | Pengecekan fungsi kerja bukaan Valve |

    - Jika pada hasil pengecekan unit terkait tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka lakukan perbaikan dan penggantian alat atau komponen jika diperlukan.

    - Lakukan pencatatan pada Form Pelaksanaan Preventive Maintenace 6000 Jam PW Loop Herbal 2nd Floor Kode dokumen F-I-EM-04-262-05.

    - Apabila ada perbaikan atau penggantian, catat pada Formulir Riwayat Perbaikan dan Penggantian Alat dan Komponen Pengolahan Air Kode Dokumen F-I-EM-04-227-04

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-262-01/00 | Formulir Pelaksanaan Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Pharma 1st Floor |  |
| 2 | F-I-EM-04-262-02/00 | Formulir Pelaksanaan Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Pharma 2nd Floor |  |
| 3 | F-I-EM-04-262-03/00 | Formulir Pelaksanaan Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Pharma R&D 2nd Floor |  |
| 4 | F-I-EM-04-262-04/00 | Formulir Pelaksanaan Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Herbal 1st Floor |  |
| 5 | F-I-EM-04-262-05/00 | Formulir Pelaksanaan Preventive Maintenance 6000 Jam PW Loop Herbal 2nd Floor |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-262 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMUT |
| --- | --- |
| 2. | SBPA |  |