- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan pemantauan Oil Free Compressed Air (OFCA) sehingga akan terbentuk suatu standar pelaksanaan pemantauan OFCA yang menghasilkan data yang dapat dipercaya.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku bagi PoU OFCA yang ada, pemantauan dilakukan pada bagian yang dianggap kritis terhadap operasional di PT Kimia Farma, Tbk Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Manager Teknik dan Pemeliharaan bertanggung Jawab mengesahkan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana monitoring, bertanggung jawab untuk :

    - Melakukan pemantauan dan mendokumentasikan pemeriksaan pada OFCA.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemantauan kepada Supervisor kualifikasi dan Kalibrasi

- Definisi

  - Oil Free Compressed Air (OFCA) adalah udara bertekanan yang dihasilkan oleh Air Compressor yang memiliki spesifikasi tertentu.

  - Dew Point adalah titik embun udara dimana udara mulai mengembun menimbulkan titik-titik air.

  - Oil Content adalah suatu pengukuran untuk mengetahui kandungan minyak yang terdapat dalam suatu udara bertekanan.

  - PoU (Point of Use) adalah titik dimana user akan mengunakan Compressed Air di ruangan tertentu .

- Referensi

  - Petunjuk Teknis Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi Edisi 2013.

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Particle Counter.

    - Microbial Air Sampler + Gas Adaptor.

    - Particle Counter + High Pressure Diffuser (HPD).

    - Dew Point Tester.

    - Oil Content Tester.

  - Bahan

    - Media TSA (Triptic Soy Agar)

- Instruksi Kerja

- Persiapan

    - Lakukan pengecekkan jadwal pemantauan (F-I-EM-05-039-03).

    - Pastikan titik PoU yang akan disampling (F-I-EM-05-039-01). Kebijakan penentuan titki sampling tersebut berdasarkan kritikalitas kontak produk dan kajian risiko no xxxx

- Pelaksanaan Pemantauan

- Pemantauan Perhitungan Partikel.

      - Pasangkan HPD diantara PoU OFCA dengan corong Particle Counter.

      - Lakukan pengukuran dengan menggunakan alat Particle Counter sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat Praticle Counter (I-EM-00-002).

      - Jika hasil pengujian dalam bentuk print out selanjutnya ditandatangani dan di photocopy.

      - Unduh data hasil pengukuran pada alat berdasarkan instruksi kerja pemakaian Particle Counter (I-EM-00-002).

- Pemantauan Perhitungan Mikroba

      - Pasangkan Gas Adaptor diantara PoU OFCA dengan corong microbial air sampler.

      - siapkan cawan berisi media TSA (Triptic Soy Agar), sejumlah titik sampling + 15% (PQC-04-007).

      - Letakkan cawan pada air sampler, ambil udara dengan kecepatan 100 liter udara ruangan per menit berdasarkan instruksi kerja alat Air Sampler (I-EM-00-006).

      - Tutup cawan petri dan berikan cawan petri yang berisi media ke laboratorium mikrobiologi untuk di inkubasi dan analisa menggunakan menggunakan memo Request Form Analysis (F-PQC-03-003-01).

      - Ambil hasil pengujian sampel udara yang telah dianalisa oleh laboratorium mikrobiologi.

- Pemantauan Dew Point

      - Pasangkan PTFE Teflon hose dengan quick Coupling kedalam measuring chamber dew point meter suto S250 diantara PoU OFCA.

      - Lakukan pengukuran dengan menggunakan alat portable dew point meter SUTO S520 sesusai dengan intruksi kerja pengoperasian alat portable dewpoint meter SUTO S520 (I-EM-00-016).

      - Jika hasil pengujian dalam bentuk print out selanjutnya ditandatangani dan di photocopy.

      - Unduh data hasil pengukuran pada alat berdasarkan intruksi kerja pengoperasian alat portable dewpoint meter SUTO S520 (I-EM-00-016).

- Pemantauan Oil Content

- Pasangkan PTFE Teflon hose dengan quick Coupling kedalam measuring chamber atau inlet oil vapor monitor SUTO S120 diantara PoU OFCA.

- Lakukan pengukuran dengan menggunakan alat oil vapor monitor SUTO S120 sesusai dengan intruksi kerja pengoperasian alat oil vapor monitor SUTO S120 (I-EM-00-017).

- Jika hasil pengujian dalam bentuk screenshot selanjutnya diprint, ditandatangani dan di photocopy.

- Unduh data hasil pengukuran pada alat berdasarkan intruksi kerja pengoperasian alat oil vapor monitor SUTO S120 (I-EM-00-017).

- Syarat Penerimaan

| No | Class | Particle Counter | Microbial Counting | Dew Point | Oil Content |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | ≥ 0,5 µm : 3.520 ≥ 5 µm : 29 | ≤ 10 cfu/m3 | -40oC | ≤ 0,5 mg/m3 |
| 2 | D | ≥ 0,5 µm : 3.520.000 ≥ 5 µm : 29.000 | ≤ 200 cfu/m3 | -40oC | ≤ 0,5 mg/m3 |
| 3 | E | ≥ 0,5 µm : 3.520.000 ≥ 5 µm : 29.000 | ≤ 200 cfu/m3 | -40oC | ≤ 0,5 mg/m3 |

- Interpretasi Hasil dan Laporan

Hasil pemantauan seluruh parameter diarsipkan dengan baik dan benar disertai laporannya (F-I-EM-05-039-02). Laporan dibuat berdasarkan data yang di unduh dari alat maupun lembar hasil pengujian QC.

Hasil pemantauan seluruh parameter diarsipkan dengan baik dan benar. Bila terdapat penyimpangan pada hasil pemantauan maka harus dibuat laporan penyimpangan sesuai (F-PQS-03-003-01) dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

- Catatan

    - Lakukan pemantauan sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada Pengguna dan Bagian Teknik.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-05-039-01/06 | List PoU OFCA |  |
| 2 | F-I-EM-05-039-02/05 | Template of the report Monitoring OFCA | 20 JAN 2023 |
| 3 | F-I-EM-05-039-03/06 | Schedule For Performing Oil Free Compressed Air Monitoring |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-039 | 00 | 12 OCT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-039 | 01 | 20 MAY 2019 | Point 4, Point 6.1. Point 7.2.1, Point 7.2.2, Point 7.4. | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih detail lihat CC-19-11017. |
| I-EM-05-039 | 02 | 21 JAN 2020 | Point 5. Point 7.2.2. | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih detail lihat CC-20-11002. |
| I-EM-05-039 | 03 | 11 SEP 2020 | Point 5. F-I-EM-05-039-01 F-I-EM-05-039-03 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. |
| I-EM-05-039 | 04 | 18 MAR 2022 | Point 3, Point 6.1.6 Point 7.2.1, Point 7.2.2, Point 7.2.3, Point 7.2.4 F-I-EM-05-039-01 F-I-EM-05-039-03 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih detail lihat CC-01-22-11037. |
| I-EM-05-039 | 05 | 20 JAN 2023 | Point 7.2.c, Point 7.2.d | Pemantauan Dew Point dan Oil Content semula eksternal menjadi internal dan menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih detail lihat CC-12-22-11003 |
| I-EM-05-039 | 06 |  | Poin 4.4 Poin 5. Point 7.1.b F-I-EM-05-039-01 F-I-EM-05-039-03 | Menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Penambahan referensi penentuan titik sampling |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

1. AMPM

2. AMUT

3. AMME

4. SKK

5. SPML

6. SWO