- Tujuan

Memastikan sistem pentanahan berfungsi optimal untuk keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan proses pengecekan dan pemeliharaan sistem pembumian (Grounding).

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Mekanik & Elektrik bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Listrik Arus Kuat bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik.

  - Pelaksana yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

- Memelihara dan Mengoperasikan  panel sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan kepada supervisor.

- Definisi

Pembumian, atau grounding, adalah suatu sistem yang menghubungkan instalasi listrik ke bumi (tanah) untuk menciptakan jalur yang aman bagi arus listrik. Tujuannya adalah untuk melindungi manusia dari sengatan listrik dan mencegah kerusakan peralatan akibat arus pendek atau gangguan listrik lainnya.

- Referensi

5.1. Buku Manual panel listrik distribusi DWP

5.2. PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik ) 2021

- Alat dan Bahan

-

7.  Instruksi Kerja

7.1. Pengecekan Visual:

- Periksa sambungan-sambungan dan kawat sistem pentanahan secara visual.

- Cari tanda-tanda kerusakan seperti putus, kendur, atau korosi.

- Periksa kondisi elektroda pentanahan (misalnya, batang atau plat).

- Semua kondisi hasil pengecekan visual di catat pada lembar pemeriksaan dan pengukuran grounding point dengan no dokumen (F-I-EM-00-020-02).

7.2. Tindakan

- Jika ditemukan kerusakan, segera lakukan perbaikan atau penggantian komponen yang rusak.

- Pastikan semua sambungan terhubung dengan baik dan kencang.

- Jika ditemukan box atau titik grounding point kotor segera lakukan pembersih

- Semua kondisi hasil tindakan dicatat pada lembar pemeriksaan dan pengukuran grounding point dengan nomor dokumen (F-I-EM-00-020-02).

7.3. Pengukuran Tahanan Pentanahan

7.3.1.  Persiapan

- Pastikan earth tester dalam kondisi baik dan memiliki tiga kabel berwarna berbeda (biasanya hijau, kuning, dan merah).

- Siapkan elektroda bantu Tancapkan dua elektroda bantu (berbentuk batang besi) ke dalam tanah dengan jarak tertentu (misalnya 5-10 meter) dari elektroda utama (grounding yang akan diuji).

- Sambungkan kabel:

- Kabel hijau (biasanya untuk anoda) dihubungkan ke elektroda utama (grounding).

- Kabel kuning (salah satu katoda) dihubungkan ke elektroda bantu pertama (jarak 5-10 meter dari elektroda utama).

- Kabel merah (katoda lainnya) dihubungkan ke elektroda bantu kedua (jarak 5-10 meter dari elektroda bantu pertama).

7.3.2. Pengukuran:

- Nolkan alat: Beberapa earth tester memerlukan penyesuaian nol sebelum pengukuran. Periksa manual alat untuk langkah-langkahnya.

- Pilih range rentang pengukuran yang sesuai pada earth tester  20 ohm, 200 ohm dan 2000 ohm.

- Tekan tombol ukur pada alat dan baca nilai resistansi yang ditampilkan pada layar.

- Semua hasil pengukuran dicatat pada lembar pemeriksaan dan pengukuran grounding point dengan nomor dokumen (F-I-EM-00-020-02)

7.3.3. Analisa

- Bandingkan hasil pengukuran dengan standar yang berlaku  PUIL 2011 dengan batas maksimal sebesar 5Ω.

- Jika nilai tahanan pentanahan melebihi batas yang diizinkan, lakukan perbaikan.

7.4. Perbaikan dan Pemeliharaan Lanjutan

7.4.1. Perbaikan

- Jika ada sambungan yang kendur, kencangkan

- Jika ada kabel yang putus, ganti dengan yang baru.

- Jika elektroda pentanahan berkarat, bersihkan atau ganti.

- Jika tahanan pentanahan terlalu tinggi, pertimbangkan untuk menambah elektroda pentanahan atau memperbaiki kondisi tanah di sekitar elektroda.

- Jika ada nilai tahanan pentanahan melebihi batas maksimal siram titik point dengan air secara berkala mengikuti jadwal pemeriksaan dan pengukuran grounding dengan no dokumen (F-I-EM-00-020-01)

7.4.2. Pemeliharaan

- Lakukan pengukuran tahanan pentanahan secara berkala untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik.

- Lakukan pemeriksaan visual secara rutin.

- Seluruh kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali mengaju pada jadwal pemeriksaan dan pengukuran grounding dengan no dokumen (F-I-EM-00-020-01)

- Seluruh kegiatan ini dilakukan oleh Tim Listrik Arus kuat kimia farma plant banjaran dan Tim K3 kimia farma plant banjaran

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-00-020-01/00 | Jadwal pemeriksaan dan pengukuran grounding |  |
| 2 | F-I-EM-00-020-02/00 | Lembar pemeriksaan dan pengukuran grounding point |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-00-020 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMME

- SLAK

- SCCR

- SK3