- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan rutin software sistem kontrol & monitoring HVAC gedung Pharma dan Herbal agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan software sistem kontrol & monitoring HVAC gedung Pharma dan Herbal PT. Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Mekanik & Electrikal bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Listrik Arus Lemah bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Listrik Arus Lemah bertanggung jawab untuk :

    - Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan sistem di sub bagian listrik arus lemah sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Listrik Arus Lemah.

- Definisi

  - Air Handling Unit (AHU) adalah mesin yang mengondisikan udara yang dibutuhkan untuk penunjang proses produksi dan kenyamanan seluruh ruangan.

  - Exhaust Fan Unit (EFU) adalah mesin yang berfungsi untuk menghisap dan membuang udara kotor, lembap, dan panas dari dalam ruangan ke luar.

  - Return Fan Unit (RFU) adalah mesin yang berfungsi untuk membantu menarik udara dari ruangan kembali ke AHU maupun RFU.

  - Variable Speed Drive (VSD)/Inverter adalah alat yang berfungsi mengatur frekuensi dan kecepatan putaran supply fan AHU maupun RFU.

  - Cooling coil (CC) adalah alat yang berfungsi sebagai media untuk menurunkan suhu udara yang akan di-supply ke ruangan.

  - Heating coil (HC) adalah alat yang berfungsi sebagai media untuk menaikkan suhu dan mengondisikan RH udara yang akan disupply terutama untuk ruangan-ruangan proses produksi.

  - Chilled water adalah air dingin distribusi dari chiller untuk membantu mendinginkan udara di AHU.

  - Hot water adalah air panas distribusi dari pompa hot water untuk membantu mengondisikan suhu dan RH udara.

  - Tx adalah Temperature Transmitter yang berfungsi untuk mengukur suhu di dalam ducting.

  - DTx adalah Dew Point Temperature Transmitter yang berfungsi untuk mengukur temperature dew point aliran udara di dalam AH

  - Vx adalah Velocity Tramsmitter yang berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran udara di dalam ducting.

  - CVM CC adalah Control Valve Motorized yang berfungsi sebagai aktuator valve aliran air. Digunakan untuk chilled water.

  - CVM HC adalah Control Valve Motorized yang berfungsi sebagai aktuator valve aliran air. Digunakan untuk hot water.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - ISO 9001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu

  - ISO 14001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan

  - ISO 45001 : 2018 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

  - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP No. 50 Tahun 2012

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Komputer BMS/EMS

- Instruksi Kerja

Pemeliharaan software tahunan dilakukan mengikuti jadwal yang tertera pada lampiran nomor F-I-EM-04-074-01.

  - Persiapan

- Pastikan pelaksana telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Alat yang akan dipakai disesuaikan dengan fungsionalnya.

  - Alarm Test

- Siapkan formulir alarm test nomor F-I-EM-04-074-03.

- Lakukan simulasi alarm pada salah satu poin pemantauan (suhu, kelembapan, tekanan udara) di komputer EMS dengan cara mengubah treshold alarm LoLo, Low, High dan HiHi.

- Jika nilai pemantauan diluar treshold yang dimasukan dan terjadi alarm (blink kuning untuk H dan L, blink merah untuk HH dan LL) maka pengujian berhasil, berikan tanda ✔ pada kolom kondisi alarm.

- Jika tidak terjadi alarm, maka coba restart program/komputer EMS, lalu lakukan pengujian lagi.

- Jika tidak berhasil maka tulis penyebab di kolom keterangan dan isi formulir troubleshoot nomor F-I-EM-04-074-06.

- Isi tanggal, nama teknisi yang melakuan pemeliharaan lalu paraf.

- Prosedur ini dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali untuk setiap satu sistem AHU.

  - Flow AHU Control Test

- Siapkan formulir control test nomor F-I-EM-04-074-04 dan lihat pada bagian flow meter control test/pressure control test.

- Pastikan sistem HVAC dalam kondisi running pada komputer BMS.

- Cek dan pastikan mode inverter AHU pada posisi auto.

- Lakuan simulasi kontrol pada BMS dengan mengubah Set Point Vx atau Px (tergantung sistem AHU).

- Jika nilai Vx/Px kurang dari set point, frekuensi inverter harus naik. Begitupun sebaliknya.

- Pastikan frekuensi Inverter di AHU benar benar berubah sesuai frekuensi yang terbaca di BMS.

- Monitor perubahan frekuensi Inverter setelah perubahan set point, catat nilai set point dan nilai aktual pada formulir, isi unit yang dicek, dicek oleh siapa, tanggal lalu paraf.

- Lakukan pengujian pada unit AHU, RFU, EFU yang terdapat pada sistem AHU tersebut.

- Jika frekuensi tidak berubah mengikuti set point, indikasi ada kegagalan program dan catat pada formulir troubleshoot nomor F-I-EM-04-074-06.

- Prosedur ini dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali untuk satu sistem AHU.

  - Temperature AHU Control Test

- Siapkan formulir control test nomor F-I-EM-04-074-04 dan lihat pada bagian Temperature control test.

- Pastikan sistem HVAC dalam kondisi running pada komputer BMS.

- Pastikan Mode CVM dalam keadaan Auto.

- Lakuan simulasi kontrol pada BMS dengan mengubah Set Point Tx dan atau DTx.

- Jika nilai Tx kurang dari set point, persentase bukan CVM/HC akan terbuka. Jika sebaliknya maka tertutup.

- Jika nilai DTx lebih dari set point, persentase bukan CVM/CC akan terbuka. Jika sebaliknya maka tertutup.

- Monitor perubahan persentase bukaan CVM setelah perubahan set point, catat nilai set point dan nilai aktual pada formulir, isi unit yang dicek, dicek oleh siapa, tanggal lalu paraf.

- Lakukan pengujian pada unit AHU dan RFU yang terdapat pada sistem AHU tersebut.

- Jika bukaan CVM tidak berubah mengikuti set point, indikasi ada kegagalan program atau mekanik CVM rusak, catat pada formulir troubleshoot nomor   F-I-EM-04-074-06.

- Prosedur ini dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali untuk satu sistem AHU.

  - HMI Similarity Test

- Siapkan formulir HMI similarity test nomor F-I-EM-04-074-05.

- Pastikan sistem HVAC dalam kondisi running dan lihat pada komputer EMS.

- Bandingkan nilai suhu, kelembapan, tekanan udara yang terdapat pada EMS dengan yang terdapat pada HMI.

- Jika tidak terdapat perbedaan maka beri tanda ✔ pada formulir.

- Jika terdapat penyimpangan nilai, maka cek apakah ada kendala koneksi atau pada sensor dan catat pada formulir troubleshoot nomor F-I-EM-04-074-06.

- Prosedur ini dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali.

  - Backup Report BAS

- Buka folder dengan membuka sharing folder dengan alamat “192.168.137.2” lalu klik folder “Report” pada PC EMS Pharma, atau sharing folder dengan alamat 192.168.4.126 lalu klik folder “Report RTHX Herbal” dan alamat “192.168.4.66” lalu klik “Report Pressure” pada PC EMS Herbal.

- Cek pada folder tersebut apakah laporan harian generate secara otomatis.

- Jika tidak ada laporan harian,buka Aplikasi “Dream Report” & buka file project report.

- Klik pada “Run” untuk menjalankan project report.

- Pada jendela “Runtime management Console” lakukan generate report secara manual.

- Setelah terdapat file hasil report, salin file report ke folder “C:\REPORT\REPORT AHU\” untuk PC EMS Pharma dan "C:\Users\Administrator\Documents\Report HVAC" serta upload ke “Google Drive” agar pihak lain dapat yang memerlukan data dapat melihat data report, salin file report temperature, humidity, pressure sesuai tanggal saat report.

- Jika seluruh data file report harian telah berhasil disalin, maka backup report harian berhasil dilakukan.

- Catat pada formulir F-I-EM-04-074-02 dengan ✔ dan paraf setelah melakukan backup.

- Jika report tidak muncul/nilai menunjukan “N/A”, restart program report/komputer dan beri tanda ❌ dan paraf pada formulir F-I-EM-04-074-02, serta catat pada formulir troubleshoot nomor F-I-EM-04-074-06.

- Report dilakukan setiap hari, untuk hari libur dilakukan saat masuk kerja berikutnya.

  - Troubleshoot

Setiap terjadi trouble lakukan pencatatan pada formulir troubleshoot nomor F-I-EM-04-074-06. Isi tanggal laporan, user sebagai pelapor, kendala, tindakan perbaikan, dicek oleh, paraf, keterangan jika ada.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-074-01/02 | Jadwal Pemeliharaan Software Sistem Kontrol & Monitoring HVAC |  |
| 2 | F-I-EM-04-074-02/02 | Formulir Checklist Backup Data Report Kontrol HVAC |  |
| 3 | F-I-EM-04-074-03/01 | Formulir Alarm Test Sistem Kontrol & Monitoring HVAC |  |
| 4 | F-I-EM-04-074-04/01 | Formulir Control Test Sistem Kontrol & Monitoring HVAC |  |
| 5 | F-I-EM-04-074-05/01 | Formulir HMI Similarity Test Sistem Kontrol & Monitoring HVAC |  |
| 6 | F-I-EM-04-074-06/01 | Formulir Troubleshoot Sistem Kontrol & Monitoring HVAC |  |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-074 | 00 | 01 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-04-074 | 01 | 20 JUN 2023 | -Penambahan point 6.4 Backup Report BAS -Penambahan Lampiran | Melengkapi temuan BPOM |
| I-EM-04-074 | 02 | 01 DEC 2023 | - Merubah format dokumen sesuai ketentuan baru. - Mengintegrasi nomor dokumen lampiran ke instruksi kerja. - Penambahan point 7.6 mengenai troubleshoot. - Perubahan lampiran jadwal pemeliharaan F-I-EM-04-074-01. - Penambahan lampiran. | Melengkapi temuan audit |
| I-EM-04-074 | 03 |  | - Menambahkan tujuan dan ruang lingkup gedung Herbal - Penambahan referensi point 5. - Penambahan persiapan point 7.1 - Perubahan lampiran 1 dan 2 ditambahkan AHU gedung herbal - Penambahan ttd Spv setiap lampiran | Harmonisasi Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. 3. | MTP AMME SLAL |  |
| --- | --- | --- |