Lampiran ke-3

Kode Dokumen : F-I-EM-05-219-03/00

Tanggal Efektif  :

# PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK PLANT BANJARAN Jl. Raya Banjaran KM. 16, Banjaran – Kab. Bandung

PEMETAAN SUHU DAN KELEMBABAN AREA PENYIMPANAN PROTOKOL / LAPORAN NAMA RUANGAN / PERALATAN NOMOR ID RUANGAN / PERALATAN No Dokumen : xxx-xQ-xxxx/xx Nomor Revisi : xx

# Approval

| Disiapkan oleh (protokol) / Dilaksanakan oleh (laporan) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perusahaan | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| Kimia Farma |  |  |  |  |

| Ditinjau Oleh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perusahaan | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| Kimia Farma |  |  |  |  |
| Kimia Farma |  |  |  |  |
| Kimia Farma |  |  |  |  |

| Disetujui Oleh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perusahaan | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| Kimia Farma |  |  |  |  |

# Sejarah Revisi

| Nomor Revisi | Tanggal | Sejarah Revisi |
| --- | --- | --- |
| 00 |  | Dokumen Baru |

# Daftar Isi

PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	1

Approval	2

Sejarah Revisi	3

Daftar Isi	4

1.0	Pendahuluan	5

1.1	Tujuan	5

1.2	Ruang Lingkup	5

1.3	Pengambilan Data	5

1.4	Dokumen Referensi	5

2.0	Tanggung Jawab	7

2.1	Pelaksana Validasi	7

2.2	Supervisor Kualifikasi Kalibrasi	7

2.3	Asman Utility	7

2.5	Manager QA	7

3.0	Daftar Identitas Personel	7

4.0	Prasyaratan	8

4.1	Pelaksanaan Prasyarat	8

4.2	Item Kritikal Tertunda	8

5.0	Gambar Umum Studi Pemetaan	9

5.2	Spesifikasi Monitor Pencatatan Data Elektronik	9

6.0	Persiapan Pemetaan	10

6.1	Verifikasi Sertifikat Kalibrasi	10

6.2	Konfigurasi Data Logger	11

6.3	Penempatan Data Logger	12

7.0	Ringkasan Hasil Pemetaan	13

7.1	Distribusi Suhu	13

7.2	Distribusi Kelembaban Relatif (jika ada)	15

7.3	Parameter Lainnya	17

8.0	Rekomendasi	19

9.0	Deviasi	19

10.0	Daftar Singkatan	19

11.0	Ringkasan Hasil Pemetaan	20

12.0	Kesimpulan	20

13.0	Daftar Lampiran	21

## Pendahuluan

## Tujuan

Studi pemetaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi penyimpanan di fasilitas yang disebutkan dan mencakup analisis hasilnya. Studi ini menentukan di mana titik panas dan dingin muncul dan menunjukkan rekomendasi untuk pemantauan berkelanjutan.

## Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk studi pemetaan pada (Nama Ruangan atau Peralatan / Nomor Ruangan atau Peralatan), yang berisi:

    - Hasil pemetaan fasilitas penyimpanan pada parameter:

- Suhu

- Kelembaban (jika ada)

    - Pengolahan Data

    - Evaluasi hasil dan penyimpangan jika ditemukan perbedaan.

## Pengambilan Data

Data yang diamati selama studi pemetaan harus dicatat pada lembar uji sebagai bagian dari protokol ini. Data pendukung atau referensi dapat dilampirkan sebagai tambahan pada lembar uji. Lembar uji dapat disalin sesuai kebutuhan selama pelaksanaan dan ditandai dengan jumlah salinan. Tanggal studi pemetaan harus dicatat menggunakan format “DD/MMM/YYYY”. Studi pemetaan harus mengikuti Prosedur Pemetaan Kondisi Lingkungan Penyimpanan (I-EM-05-219)

## Dokumen Referensi

| Referensi | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| Contoh Referensi | Contoh Judul |

## Tanggung Jawab

## Pelaksana Validasi

    - Menyiapkan Protokol Kualifikasi

    - Mengerjakan Protokol Kualifikasi.

    - Mengambil data study pemetaan

    - Melaporkan deviasi (jika ada)

    - Menjelaskan dan eksekusi deviasi

    - Menyusun laporan studi pemetaan.

## Supervisor Kualifikasi Kalibrasi

    - Meninjau protokol dan laporan ringkasan untuk memastikan bahwa studi pemetaan sesuai dengan VMP.

    - Menyetujui tindakan korektif untuk menutup penyimpangan (jika ada).

## Asman Utility

    - Tinjau protokol dan laporan ringkasan untuk memastikan studi pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan fasilitas dan peralatan terkait.

  - Asman Terkait

    - Meninjau protokol dan laporan ringkasan untuk memastikan studi pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan fasilitas dan peralatan terkait.

## Manager Pemastian Mutu

    - Meninjau dan menyetujui protokol dan laporan ringkasan untuk memastikan bahwa studi pemetaan selaras dengan implementasi sistem manajemen mutu.

- Daftar Identitas Personel

Orang yang terlibat dalam studi pemetaan harus dicatat pada tabel di bawah ini dan mewncantumkan inisialnya, dan memberikan parafnya untuk digunakan pada parameter pengujian.

| No | Nama | Jabatan | Paraf | Inisial |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Prasyaratan

Sebelum menjalankan protokol ini, prasyarat berikut harus dipenuhi:

  - Pelaksanaan Prasyarat

Protokol harus disetujui dan laporan harus disetujui atau setidaknya sudah disusun

| Prasyarat | Kriteria Penerimaan | No Dok. Referensi | No Lampiran | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protokol dan laporan prasyarat. | Protokol dan laporan harus tersedia dan disetujui. |  |  |  |

  - Item Kritikal Tertunda

Daftar kekurangan dari pengujian sebelumnya yang memengaruhi studi pemetaan ini akan diverifikasi. Lembar pengujian item yang tertunda dalam prasyarat studi pemetaan yang direncanakan untuk diperluas akan disalin dan dimasukkan sebagai bagian dari studi pemetaan.

| Prasyaratan | Kriteria Penerimaan | No Dok Referensi | No Lampiran | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item Penting yang Belum Terselesaikan (Daftar Perbaikan) dari pengujian sebelumnya. | Daftar perbaikan (jika ada) telah ditutup dan dimasukkan dalam Protokol pemetaan. |  |  |  |

## Gambar Umum Studi Pemetaan

  - Area/Profil Peralatan

| Jenis Fasilitas | (Nama Fasilitas) |
| --- | --- |
| Nama Ruangan/Peralatan |  |
| Nomor Ruangan/Peralatan |  |
| Cuaca |  |
| Status | (Kosong / Terisi Normal / Terisi Penuh) |
| Pemetaan Dimulai | (Tanggal dan Jam) |
| Pemetaan Berakhir | (Tanggal dan Jam) |
| Kisaran Suhu yang Diperlukan |  |
| Kisaran Kelembapan yang Diperlukan (jika berlaku) |  |
| Titik Setel Peralatan |  |
| Informasi Lainnya | (Lainnya.) |

## Spesifikasi Monitor Pencatatan Data Elektronik

| Jenis Pencatat Data |  |
| --- | --- |
| Lingkungan Operasi |  |
| Rentang Pengukuran Sensor |  |
| Spesifikasi Lainnya | (Lainnya.) |

- Persiapan Pemetaan

| - Verifikasi Sertifikat Kalibrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan |  |  | : |  | Untuk memverifikasi bahwa kalibrasi telah selesai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosedur |  |  | : |  | EDLM (Electronic Data Logging Monitor) yang akan digunakan untuk studi pemetaan harus dikalibrasi dan diverifikasi dengan melampirkan sertifikat yang tercantum dalam tabel di bawah ini.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriteria Penerimaan |  |  | : |  | Kalibrasi telah berhasil diselesaikan dan sertifikat telah dicatat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model / Nomor Seri |  | Kalibrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No Sertifikat |  |  |  | Dilaksanakan oleh |  |  |  |  | Diverifikasi oleh | MS/TMS |  |  |
|  |  | Selesai |  |  |  |  |  |  |  | Jatuh Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentar: (Ruang kosong ini untuk kebutuhan sementara, jika ada penyimpangan, pembenaran, atau catatan apa pun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Lampiran: |  |  |  |  |  |  | Judul Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Referensi Penyimpangan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dilaksanakan oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil: (MS/TMS) |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |  |  |
| Diverifikasi oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil (MS/TMS) |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Konfigurasi Data Logger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tujuan |  |  |  | : |  | Untuk memverifikasi bahwa semua EDLM telah dikonfigurasi dengan benar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosedur |  |  |  | : |  | Konfigurasi yang diterapkan pada semua monitor pencatat data elektronik (EDLM) harus dicatat dan diverifikasi pada tabel di bawah ini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriteria Penerimaan |  |  |  | : |  | Semua konfigurasi dan pengaturan yang diperlukan untuk latihan pemetaan dicatat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konfigurasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dilaksanakan oleh |  |  |  | Diverifikasi oleh |
| Interval Perekaman |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  | (Inisial) |
| Rentang Alarm |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  | (Inisial) |
| Keterlambatan Memulai |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  | (Inisial) |
| Konfigurasi Lainnya |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  | (Inisial) |
| Komentar: (Ruang kosong ini untuk kebutuhan sementara, jika ada penyimpangan, pembenaran, atau catatan apa pun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  | Judul Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Referensi Penyimpangan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dilaksanakan oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil: (MS/TMS) |  |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |
| Diverifikasi oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil (MS/TMS) |  |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |
| - Penempatan Data Logger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tujuan |  |  | : |  | Untuk memverifikasi bahwa plotting dan penempatan EDLM dilakukan dengan benar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosedur |  |  | : |  | Penempatan semua pencatat data yang telah dipasang dan dikonfigurasi harus dicatat dan diverifikasi pada tabel di bawah ini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriteria Penerimaan |  |  | : |  | Penempatan EDLM yang sebenarnya dicatat dan diverifikasi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nomor Seri Pencatat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokasi Logger / Titik Pemetaan |  |  |  | Tinggi pemasangan (meter) |  |  | Dilaksanakan oleh |  |  |  |  | Diverifikasi oleh |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  |  | (Inisial) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  |  | (Inisial) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  |  | (Inisial) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  |  | (Inisial) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Inisial) |  |  |  |  | (Inisial) |  |
| Komentar: (Ruang kosong ini untuk kebutuhan sementara, jika ada penyimpangan, pembenaran, atau catatan apa pun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  | Judul Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Referensi Penyimpangan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dilaksanakan oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  | Hasil: (MS/TMS) |  |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |
| Diverifikasi oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  | Hasil (MS/TMS) |  |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |

- Ringkasan Hasil Pemetaan

| - Distribusi Suhu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan |  |  |  |  | : |  | Untuk menentukan karakteristik distribusi suhu di seluruh area pemetaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosedur |  |  |  |  | : |  | - Pasang pencatat data (Data Logger) pada setiap titik pemetaan yang telah ditentukan untuk merekam data. - Lakukan latihan pemetaan selama (durasi pemetaan, contoh: 5 (lima) hari berturut-turut). - Ekstrak dan lampirkan semua data yang diperoleh dari setiap pencatat data. - Tentukan suhu rata-rata, minimum, dan maksimum pada setiap titik pemetaan. - Tentukan total waktu di luar spesifikasi pada setiap titik pemetaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriteria Penerimaan |  |  |  |  | : |  | Misalnya, 20-27℃. Sebagai contoh, waktu total maksimum di luar spesifikasi adalah 1 jam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tata Letak Area/Peralatan dan Titik Pemetaan: Latihan pemetaan dilakukan dengan menempatkan EDLM seperti yang ditunjukkan pada tabel Penempatan Pencatat Data, juga pada gambar di bawah ini: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Titik Pemetaan |  | Hasil Pemetaan Suhu (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Waktu di Luar Spesifikasi |  |  |  | Dilaksanakan oleh |  |  |  | Diverifikasi oleh |  | MS/TMS |  |  |
|  |  |  | Rata-Rata |  |  |  |  |  | Minimum |  |  |  | Maximum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentar: (Ruang kosong ini untuk kebutuhan sementara, jika ada penyimpangan, pembenaran, atau catatan apa pun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judul Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Referensi Penyimpangan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dilaksanakan oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil: (MS/TMS) |  |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |  |
| Diverifikasi oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil (MS/TMS) |  |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |  |
| - Distribusi Kelembaban Relatif (jika ada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tujuan |  |  |  |  | : |  | Untuk menentukan karakteristik distribusi kelembaban di seluruh area pemetaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosedur |  |  |  |  | : |  | - Pasang Data Logger pada setiap titik pemetaan yang telah ditentukan untuk merekam data. - Lakukan latihan pemetaan selama (durasi pemetaan, contoh: 5 (lima) hari berturut-turut). - Ekstrak dan lampirkan semua data yang diperoleh dari setiap data logger. - Tentukan kelembapan rata-rata, minimum, dan maksimum pada setiap titik pemetaan. - Tentukan total waktu di luar spesifikasi pada setiap titik pemetaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriteria Penerimaan |  |  |  |  | : |  | Misalnya, 50-60% Sebagai contoh, total waktu maksimum di luar spesifikasi adalah 1 jam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tata Letak Area/Peralatan dan Titik Pemetaan: Latihan pemetaan dilakukan dengan menempatkan EDLM seperti yang ditunjukkan pada tabel Penempatan Pencatat Data, juga pada gambar di bawah ini: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Titik Pemetaan |  | Hasil Pemetaan RH (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Waktu di Luar Spesifikasi |  |  |  | Dilaksanakan oleh |  |  |  | Diverifikasi oleh |  | MS/TMS |  |  |
|  |  |  | Rata-rata |  |  |  |  |  | Minimum |  |  |  | Maximum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentar: (Ruang kosong ini untuk kebutuhan sementara, jika ada penyimpangan, pembenaran, atau catatan apa pun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nomor Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Referensi Penyimpangan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dilaksanakan oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil: (MS/TMS) |  |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |  |
| Diverifikasi oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil (MS/TMS) |  |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |  |  |
| - Parameter Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tujuan |  |  |  |  |  | : |  | Jelaskan tujuan pengujian parameter di sini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosedur |  |  |  |  |  | : |  | Jelaskan prosedur pengujian parameter secara detail di sini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriteria Penerimaan |  |  |  |  |  | : |  | Misalnya, 50-60% Sebagai contoh, total waktu maksimum di luar spesifikasi adalah 1 jam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tata Letak Area/Peralatan dan Titik Pemetaan: Latihan pemetaan dilakukan dengan menempatkan EDLM seperti yang ditunjukkan pada tabel Penempatan Pencatat Data, juga pada gambar di bawah ini: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  | Titik Pemetaan |  | Hasil Pemetaan Parameter Lainnya (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Waktu di Luar Spesifikasi |  |  | Dilaksanakan oleh |  |  |  | Diverifikasi oleh |  | MS/TMS |
|  |  |  |  | Average |  |  |  |  |  |  | Minimum |  |  | Maximum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentar: (Ruang kosong ini untuk kebutuhan sementara, jika ada penyimpangan, pembenaran, atau catatan apa pun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Lampiran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Attachment Title: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Referensi Penyimpangan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dilaksanakan oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil: (MS/TMS) |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |
| Diverifikasi oleh: (Inisial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal: (DD MMM YYYY) |  |  |  |  |  | Hasil (MS/TMS) |  |  |  | Tanda Tangan: |  |  |  |  |

- Rekomendasi

Lokasi-lokasi berikut hanyalah rekomendasi dan bertujuan untuk memberikan cakupan yang konsisten terhadap fasilitas tersebut untuk keperluan pemantauan berkelanjutan. Selain itu, ini termasuk rekomendasi untuk penempatan penyimpanan barang.

| Titik Pemetaan | Logger S/N | Deskripsi | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Titik Panas / Dingin) (Titik Kering / Lembap) |  |
|  |  | (Titik Panas / Dingin) (Titik Kering / Lembap) |  |
|  |  | (Titik Panas / Dingin) (Titik Kering / Lembap) |  |
|  |  | (Titik Panas / Dingin) (Titik Kering / Lembap) |  |
|  |  | (Titik Panas / Dingin) (Titik Kering / Lembap) |  |

- Deviasi

Pengamatan yang memerlukan informasi lebih lanjut harus dicatat sebagai komentar. Komentar yang merujuk pada ketidakcukupan hasil pengujian harus ditindaklanjuti sebagai penyimpangan. Lihat SOP Penanganan Penyimpangan (Dok. No.__________).

| No Deviasi | Deskripsi | Dampak Penyimpangan |
| --- | --- | --- |

- Daftar Singkatan

| Singkatan | Deskripsi |
| --- | --- |

- Ringkasan Hasil Pemetaan

| No | Parameter | MS / TMS | No Deviasi | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distribusi Suhu |  |  |  |
| 2 | Distribusi Kelembaban Relatif |  |  |  |
| 3 | Parameter Lainnya |  |  |  |

- Kesimpulan

Berdasarkan studi pemetaan yang dilakukan pada Nomor (Nama Ruangan atau Peralatan / Ruangan atau Peralatan) dari (tanggal mulai) hingga (tanggal akhir), Pemetaan Kondisi Lingkungan Penyimpanan dinyatakan sebagai:

□ Memenuhi Syarat (MS)

□ Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Dengan ketentuan yang dijelaskan di bawah ini:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Daftar Lampiran

Dokumen-dokumen berikut terlampir: (Misalnya)

| No Lampiran | Judul Lampiran | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calibration Certificates | Sertifikat kalibrasi disediakan untuk setiap Data Logger yang digunakan dalam penelitian ini. |
| 2 | Data Suhu dan Kelembaban | Data mentah suhu dan kelembaban diekstrak dari setiap pencatat data yang ditempatkan dalam studi pemetaan ini. |
| 3 | Kesimpulan Pemetaan | Lokasi pencatat data ditambahkan dengan titik panas atau dingin / titik dengan kelembapan rendah atau tinggi. |
| Dan Lainnya |  |  |

(Semua lampiran pada tabel di atas dapat dimodifikasi dan dicantumkan dalam urutan yang berbeda).