# Tujuan

### Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pemetaan suhu dan kelembaban di area penyimpanan yang dilakukan secara berkala agar pelaksanaan terdokumentasi dan terkontrol, sehingga sistem tata udara dipastikan dapat mengkondisikan area penyimpanan dengan baik. Memberikan rekomendasi penyimpanan sensor suhu dan kelembaban pada gudang produk jadi, bahan baku, bahan kemas, bahan psikotropik dan precursor dan sampel bahan tertinggal sesuai dengan persyaratan secara terkontrol.

# Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan yang berkaitan dengan fungsi sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC).

# Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Plant Manager bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana monitoring yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

### Melakukan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dan mendokumentasikan hasil pemetaan.

### Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan kepada Supervisor Kualifikasi Kalibrasi.

# Definisi

## Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) adalah suatu sistem untuk mengkondisikan udara diarea tertentu agar memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan dengan cara mengatur dan mengendalikan parameter kritis meliputi suhu, kelembaban, arah pergerakan udara dan mutu udara – termasuk pengendalian partikel dan sistem pembuangan kontaminan yang ada di udara.

## Mapping adalah pengukuran distribusi suhu dan/atau kelembaban relatif dalam tempat penyimpanan, yang mencakup identifikasi titik terpanas dan terdingin.

## Storage adalah area penyimpanan produk dan bahan farmasi sampai pada titik penggunaan.

## Staging area adalah zona yang didesain untuk penyimpanan jangka pendek barang masuk yang menunggu pemindahan ke area penyimpanan jangka panjang, untuk penyimpanan produk antara untuk diproses ke tahapan selanjutnya, dan juga untuk penyimpanan barang keluaran yang menunggu pengiriman.

## Thermohygrometer Digital adalah alat pengukur suhu dan kelembaban yang sudah terintegrasi kedalam satu alat.

# Referensi

## Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

## Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

## Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Tahun 2021

## WHO Technical Report Series, No. 992, Annex 5: Supplement 8, Temperature Mapping of Storage Areas Tahun 2015.

## ISPE: Good Practice Guide, Controlled Temperature Chamber Mapping and Monitoring.

## USP 43: Chapter 1079, Good Storage and Shipping Practices.

## SNI 19-17025-2017

## ISO 14001:2015

## ISO 45001:2018

## SMK3 PP 50/2012

# Alat dan Bahan

## Data Logger Terkalibrasi

## Tiang Penyangga Data Logger

## Alat Pelindung Diri (APD)

# Instruksi Kerja

## Parameter Pemetaan

## Kegiatan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan mendeskripsikan distribusi dari parameter berikut:

## Suhu

## Kelembaban Relatif (RH)

## Cakupan Area Pemetaan

## Prosedur ini mencakup pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan di beberapa area,  meliputi:

### Gudang :

### Gudang Bahan Baku

### Gudang Pengemasan Primer

### Gudang Pengemasan Sekunder

### Gudang Botol

### Gudang Produk Jadi

### Gudang Psikotropik & Prekursor

### Cold Storage

### Area Karantina

### Area Sampel Pertinggal

### Area Sebelum Penimbangan dan Area Setelah Penimbangan

## Kendaraan Angkutan pada proses pengiriman.

## Jadwal Pemetaan

### Supervisor Kualifikasi Kalibrasi menentukan area yang akan dilakukan pemetaan dengan melakukan penilaian dan identifikasi, dengan mengisi “Formulir Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)” (F-PQS-03-008-02) DIHAPUS

### Pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dilakukan secara periodik, tertera pada lampiran “Matriks Periode Pemetaan Suhu dan Kelembaban” (F-I-EM-05-219-02).

### Supervisor Kualifikasi Kalibrasi melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dengan mengisi formulir “Jadwal Pemetaan Suhu dan Kelembaban” (F-I-EM-05-219-01).

### Pada setiap periode, lakukan evaluasi pelaksanaan pemetaan pada setiap area penyimpanan. Jika diperlukan, lakukan revisi terhadap jadwal pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan.

## Rencana Pemantauan

### Lakukan observasi terhadap area ditentukan untuk pemetaan sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

### Dimensi area (panjang, lebar, dan tinggi ruangan).

### Elemen-elemen seperti shelving atau pallet racking.

### Lokasi komponen-komponen Heating dan Cooling, termasuk saluran distribusi udara.

### Lokasi sensor perekam suhu dan sensor kontrol suhu yang telah terpasang.

### Lokasi pintu sebagai akses orang dan barang.

- Titik-titik pemetaan ditentukan dengan membuat desain grid dari panjang dan lebar area, dengan letak titik pemetaan setiap 5-10 meter dan harus mempertimbangkan:

- Layout area

- Posisi shelving atau produk disimpan

- Berdasarkan desain grid dari panjang dan lebar, ketinggian titik-titik pemetaan ditentukan seperti berikut:

- Jika ketinggian langit-langit adalah 3,6 meter atau kurang, titik pemetaan berada pada 3 (tiga) level ketinggian berbeda yaitu level tinggi, tengah, dan rendah.

- Jika ketinggian langit-langit lebih dari 3,6 meter, titik pemetaan berada pada level tinggi, tengah  dan rendah

- Desain grid dan ketinggian titik pemetaan pada masing-masing area didokumentasi di dalam protokol pemetaan.

### Durasi pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dapat ditentukan dari tabel di bawah berikut:

| Kriteria Area | Durasi Pemetaan |
| --- | --- |
| Area penyimpanan tanpa pengkondisian | Minimal 5 hari berturut-turut |
| Area penyimpanan dengan pengkondisian | Minimal 24 jam |
| Penyimpanan pada angkutan ekspedisi | Selama proses pengangkutan |

## Pelaksanaan Pemetaan

### Susun protokol pelaksanaan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan untuk setiap area penyimpanan seperti yang dicontohkan pada “Template Protokol/Report Pemetaan Suhu dan Kelembaban di Area Penyimpanan” (F-I-EM-05-219-03).

### Pemetaan dilakukan berdasarkan protokol yang sudah ditinjau dan disahkan.

### Pada pelaksaan pemetaan, “Label Studi Proses Pemetaan” (F-I-EM-05-219-05) diisi dan ditempelkan pada akses masuk area pemetaan yang dapat dilihat oleh personil lain.

### Setiap personil yang hendak mengakses area pemetaan harus mengisi “Door Entry Log” (F-I-EM-05-219-06) yang disediakan pada akses masuk area pemetaan.

## Interpretasi Hasil

### Lakukan pengolahan data hasil pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dan lakukan pendokumentasian dengan membuat laporan yang baik dan benar.

### Bila terdapat penyimpangan pada pemetaan, maka buatlah laporan penyimpangan sesuai dengan “Prosedur Penanganan Penyimpangan” (PBJ-10) yang ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### Laporan hasil pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dan rekomendasi terkait hasil pemetaan harus disosialisasikan kepada user terkait.

### Rekomendasi hasil pemetaan menjadi acuan penempatan sensor suhu dan kelembaban untuk pemantauan ruangan gudang penyimpanan produk, bahan baku, bahan kemas, psikotropik precursor dan sampel pertinggal.

## Pemetaan Ulang

### Pemetaan tambahan atau pemetaan ulang diluar pemetaan berkala dilakukan pada kondisi-kondisi berikut:

- Modifikasi yang signifikan diterapkan pada pola pemakaian.

- Perubahan terhadap peralatan refrigerasi/ HVAC, seperti perubahan set point.

- Telah dilakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi yang terjadi pada proses pemetaan sebelumnya.

### Pihak yang hendak mengajukan permintaan pemetaan kondisi lingkungan penyimpanan dapat membuat memo kepada bagian Kualifikasi Kalibrasi.

Tentukan area pemetaan.

Ringkasan Alur

Rancang/ perbaharui jadwal pemetaan.

Tentukan titik-titik pemetaan.

Persiapkan protokol pemetaan.

Protokol disahkan.

Lakukan pemetaan.

Interpretasi data hasil pemetaan.

Bila terdapat penyimpangan, buatlah laporan penyimpangan sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan

(PBJ-10)

Susun laporan pemetaan.

Laporan disahkan.

Sosialisasikan laporan pemetaan kepada user terkait.

# Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-05-219-01/00 | Jadwal Pemetaan Suhu dan Kelembaban |  |
| 2 | F-I-EM-05-219-02/00 | Matrix Periode Pemetaan Suhu & Kelembaban |  |
| 3 | F-I-EM-05-219-03/00 | Template Protokol dan Laporan Suhu & Kelembaban |  |
| 4 | F-I-EM-05-219-04/00 | Label Studi Proses Pemetaan |  |
| 5 | F-I-EM-05-219-05/00 | Catatan Pintu Masuk |  |

# Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-219 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

# Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMUT |
| --- | --- |
| 2. | SKK |