- Tujuan

Instruksi kerja ini digunakan sebagai pedoman dalam penandaan pipa dan ducting di PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penandaan pipa dan ducting.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan instruksi kerja.

  - Plant Manager bertanggung jawab memeriksa instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Boiler, Pengolahan Air dan Sipil bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Boiler, Pengolahan Air dan Sipi yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk melakukan penandaan pipa dan ducting sesuai dengan prosedur ini.

- Definisi

  - Steam Pipe adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan uap panas dari boiler dan pipa kondensat dari system aliran udara panas tersebut.

  - Condensate Pipe adalah pipa yang mengalirkan air hasil kondensasi uap panas dari steam.

  - Hydrant adalah pipa yang berisi air bertekanan tinggi dan berfungsi menyalurkan air untuk pemadaman ketika terjadi bahaya kebakaran.

  - Sprinkle Pipe adalah pipa yang berisi sejumlah debit air yang secara otomatis akan memercikan air bila terdeteksi adanya api/ kebakaran.

  - CHWS Pipe adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air dari chiller ke system atau mesin yang membutuhkan.

  - CWHR Pipe merupakan pipa yang mengalirkan air chilled water balik ke pompa chiller-nya.

  - Purified Water Pipe adalah pipa yang menyalurkan air Murni (Purified Water) untuk digunakan sebagai bahan pelarut atau campuran bahan yang kontak lansung terhadap produk.

  - Soft Water Pipe adalah pipa yang mengalirkan air soft water yang merupakan hasil produksi dari softener system pengolahan air ke setiap ruangan yang membutuhkan.

  - Hot Soft Water Pipe adalah pipa yang mengalirkan air hot water panas akibat induksi ke setiap ruangan yang membutuhkan.

  - Domestic Pipe/ Cold Water Pipe adalah pipa yang digunakan sebagai penyalur air baku menuju proses treatment.

  - Raw Water Pipe adalah pipa yang menyalurkan raw water dari reservoir ke Multi Media Filter.

  - Recycling Pipe adalah pipa yang menyalurkan air balikan dari pengolahan kembali ke penampungan awal untuk di olah kembali.

  - Drain Pipe adalah pipa yang menyalurkan air yang reject ke saluran pembuangan.

  - Supply Air Duct adalah saluran udara yang menyalurkan udara dari unit AHU ke masing-masing ruangan.

  - Return Air Duct adalah saluran udara yang menyalurkan udara dari ruangan kembali ke Unit AHU untuk di olah bersama dengan fresh air.

  - Exhaust Air Duct adalah saluran udara yang menyalurkan udara dari dalam ruangan untuk di buang langsung ke lingkungan.

  - OFCA Pipe adalah pipa yang menyalurkan udara bertekanan ke setiap ruangan atau area penggunaan.

  - Gas Pipe adalah pipa yang menyalurkan gas ke setiap titik penggunaan. Gas pipe terdiri dari pipa gas helium, pipa gas nitrogen, pipa gas hidrogen, pipa gas oksigen,  pipa gas argon, dan pipa gas lpg.

- Referensi

- Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

- Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

- Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

- ISO 9001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu

- ISO 14001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan

- ISO 45001 : 2018 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP No. 50 Tahun 2012

- Alat dan Bahan

- Sticker Penanda

- Drawing As build Instalasi Pipa dan ducting

- Instruksi Kerja

    - Pastikan operator mengerti terkait dengan pembacaan drawing dan akses ke area building tempat dimana ducting-ducting dan pipa-pipa terpasang.

    - Lakukan penandaan sesuai dengan table berikut :

| No | Pipes | Type of Pipe | Pipe installed Color | Label color |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Background | Lettering | Typing |
| 1. | Steam pipe | Pipe Bs Seainless | Jacketing - Aluminium | Red | Black | STEAM |
| 2. | Condensate Pipe | Pipe Bs Seainless | Jacketing - Aluminium | Red | Yellow | CONDENSATE |
| 3. | Hydrant Pipe | Pipe Bs Schedule 40 | Red | Red | White | HYDRANT |
| 4. | Sprinkler Pipe | Pipe Bs Schedule 40 | Red | Red | White | SPRINKLER |
| 5. | CHWS Pipe | Pipe Bs Schedule 40 | Thermaflex – Abu-Abu | Dark Blue | Yellow | CHWS |
| 6. | CHWR Pipe | Pipe Bs Schedule 40 | Thermaflex – Abu-Abu | Dark Blue | Black | CHWR |
| 7. | Purified Water | Stainless Steel 316 | Stainless | Dark Blue | White | PURIFIED WATER |
| 8. | Soft Water | Galvanize | Old Blue | Blue | White | SOFT WATER |
| 9. | Hot Soft Water | Pipe Bs Schedule 40 | Stainless | Blue | Red | HOT SOFT WATER |
| 10. | Domestic/ Cold Water | Galvanize | Old Blue | Blue | Yellow | COLD WATER |
| 11. | Raw Water | Galvanize | Old Blue | Green | White | RAW WATER |
| 12. | Recycling Pipe | Galvanize | Old Blue | Blue | Black | RECYCLING |
| 13. | Drain Pipe | Stainless Steel 304/PPC | Stainless/PPC | Brown | White | DRAIN |
| 14. | Supply Air | BJLS Sarana | 0.5 mm | Green | White | SUPPLY DUCT |
| 15. | Return Air | BJLS Sarana | 0.5 mm | Green | Yellow | RETURN DUCT |
| 16. | Exhaust | BJLS Sarana | 0.5 mm | Green | Black | EXHAUST DUCT |
| 17. | OFCA Pipe | Stainless Steel 304 | Stainless | Black | White | OFCA |
| 18. | Helium Gases | Stainless Steel 304 | Stainless | Grey | Violet | GAS HELIUM |
| 19. | Nitrogen Gases | Stainless Steel 304 | Stainless | Grey | Green | GAS NITROGEN |
| 20. | Hydrogen Gases | Stainless Steel 304 | Stainless | Grey | Blue | GAS HIDROGEN |
| 21. | LPG Gases | Stainless Steel 304 | Stainless | Grey | Red | GAS LPG |
| 22. | Oxygen Gases | Stainless Steel 304 | Stainless | Grey | White | GAS OKSIGEN |
| 23. | Argon Gases | Stainless Steel 304 | Stainless | Grey | Orange | GAS ARGON |

    - Penandaan terdiri dari :

- Tulisan yang menunjukkan nama bahan yang terdapat dalam saluran.

- Tanda panah yang menunjukkan arah aliran bahan dalam pipa dan ducting, terutama pada percabangan serta persilangan pipa dan ducting.

    - Tempatkan penanda pada :

- Dekat dengan kran atau sambungan.

- Bersebelahan dengan perubahan arah.

- Pada percabangan.

- Bila pipa dan ducting menembus dinding dan lantai.

- Pada jarak yang teratur pada saluran yang Panjang.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-272-01/00 | Contoh Penandaan Pipa dan Ducting |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-272 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMUT |
| --- | --- |
| 2. | SBPA |