JADWAL PEMANTAUAN LINGKUNGAN

| Ruang Kelas | Parameter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temperature | Humidity | Differential Pressure | Airborne Particle | Recovery Time | Air Change Rate | Microbiology |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Settle Plate | Air Sampler | Contact Plate |
| A | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Sebelum bekerja (saat tidak beroperasional) dan sekali selama bekerja (dalam operasional) | Setiap 24 Bulan | Setiap 12 Bulan | Selama bekerja (dalam operasional) | Sebelum bekerja (saat tidak beroperasional) | Sebelum bekerja (saat tidak beroperasional) |
| B | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap 12 Bulan | Setiap 24 Bulan | Setiap 12 Bulan | Setiap 3 Bulan | Setiap 3 Bulan | Tidak Dipantau |
| C | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap 12 Bulan | Setiap 24 Bulan | Setiap 12 Bulan | Setiap 3 Bulan | Setiap 3 Bulan | Tidak Dipantau |
| D | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap 12 Bulan | Setiap 24 Bulan | Setiap 12 Bulan | Setiap 3 Bulan | Setiap 3 Bulan | Tidak Dipantau |
| E | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap 12 Bulan | Setiap 24 Bulan | Setiap 12 Bulan | Setiap 3 Bulan | Setiap 3 Bulan | Tidak Dipantau |
| F | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Tidak Dipantau |  |  |  |  |  |
| G | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Tidak Dipantau |  |  |  |  |  |

(*) Hanya satu jenis pemantauan mikrobiologis yang perlu dilakukan, baik itu Settle Plate atau Air Sampler.