- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan pemantauan secara berkala seluruh sarana penunjang kritis agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, serta menghasilkan sistem yang baik dan sesuai dengan spesifikasi yang dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan, meliputi:

  - Pemantauan Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) yang dalam hal ini disebut dengan pemantauan ruangan.

Ruangan yang menjadi ruang lingkup Pemantauan Ruangan adalah ruangan yang dicakup oleh AHU pada area Pharma dan Herbal berdasarkan kelasnya yaitu (daftar ahu tertera pada dokumen no (F-I-EM-05-037-25):

| Area | Class |
| --- | --- |
| Pharma | B (Dihilangkan) |
|  | D |
|  | E |
|  | F |
|  | G |
| Herbal | 1 |
|  | 2 |

  - Pemantauan Purified Water, Soft Water, Raw Water.

Water System yang menjadi ruang lingkup Pemantauan adalah sebagai berikut:

  - Purified Water (daftar PoU tertera pada dokumen no (F-I-EM-05-038-01)

  - Soft Water (daftar PoU tertera pada dokumen no (F-I-EM-05-038-01)

  - Raw Water (daftar PoU tertera pada dokumen no (F-I-EM-05-038-01)

  - Pemantauan Oil Free Compressed Air (OFCA)

Oil Free Compressed Air (OFCA) yang menjadi ruang lingkup Pemantauan adalah pada area Pharma dan Herbal (daftar AHU tertera pada dokumen no (F-I-EM-05-039-01)

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Plant Manager bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana monitoring yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

- Melakukan pemantauan dan mendokumentasikan seluruh pemeriksaan pada sistem HVAC, Water System, dan Oil Free Compressed Air.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemantauan kepada Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi.

- Definisi

  - Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan yang telah terkualifikasi dan terkalibrasi tetap berada dalam spesifikasi yang diharapkan, umumnya monitoring dilakukan pada peralatan yang memiliki dampak secara luas dan memiliki komponen yang kompleks, seperti sarana penunjang kritis.

  - Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) adalah suatu sistem untuk mengkondisikan udara diarea tertentu agar memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan dengan cara mengatur dan mengendalikan parameter kritis meliputi suhu, kelembaban, arah pergerakan udara dan mutu udara – termasuk pengendalian partikel dan sistem pembuangan kontaminan yang ada di udara.

  - Water System adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan air dengan kualitas sesuai dengan kebutuhannya.

  - Purified Water (PW) adalah air demineralisasi yang di proses menggunakan serangkain tahap pemurnian sehingga menghasilkan air yang bebas dari mineral, senyawa organik, dan mikroba.

  - Soft Water (SW) adalah air yang memiliki kesadahan yang rendah, yang didapatkan dari hasil softening air baku (raw water).

  - Raw Water (RW) adalah air yang didapatkan dari sumber air tertentu, yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan Soft Water dan Purified Water.

  - Oil Free Compressed Air (OFCA) adalah udara bertekanan yang bebas dari oli, dihasilkan oleh serangkaian alat kompressor.

  - Alert Limit adalah suatu batas dimana jika terlampaui, mengindikasikan proses tersebut menyimpang dari spesifikasi yang telah ditentukan. Diperlukan eksekusi berupa laporan investigasi dan tindakan koreksi dan deviasi tersebut dapat dituangkan dalam formulir registrasi penyimpangan (F-PQS-03-003-01) dan dilampirkan.

- Referensi

- Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

- Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

- Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Tahun 2021

- Petunjuk Teknis Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi Edisi 2013 (Dihapus)

- Standar Internasional: ISO 14644-1, 14644-2, 14644-3 Edisi 2015

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017

- United States Pharmachopeia 42

- Farmakope Indonesia VI

- Instruksi Kerja Pengoperasian Reverse Osmosis Industrial (I-EM-04-003)

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- SMK3 PP 50/2012

- Alat dan Bahan

6.1 Alat

- Accubalance

- Particle Counter

- Microbial Air Sampler

- Data Logger

- Thermohygrometer Digital

- Conductivity Meter

- TOC Analyzer

- Oil Content Analyzer

- Dew Point Analyzer

- Instruksi Kerja

  - Parameter Pemantauan

  - Pemantauan HVAC

    - Fisik

    - Particle

    - Mikroba

    - Laju Pertukaran Udara

    - Waktu Pemulihan

  - Pemantauan Sistem Air

    - Fisik

    - Kimia

    - Mikroba

  - Pemantauan OFCA

    - Particle Non-Viable

    - Particle Viable (Microbiological)

    - Dew Point

    - Oil Content

  - Jadwal Pemantauan

  - Pemantauan HVAC

    - Susunlah jadwal pelaksanaan pemantauan HVAC.

    - Untuk rincian jadwal pemantauan lihat pada “Jadwal Pemantauan Lingkungan” (F-I-EM-05-037-25).

    - Penentuan jumlah minimal titik pengambilan sampel udara dibuat berdasarkan Dokumen Instruksi Kerja Monitoring HVAC (I-EM-05-037).

    - Volume sampel udara yang diambil tidak boleh kurang dari 2 liter dengan durasi pengambilan sampel udara tidak boleh kurang dari 1 menit.

    - Pelaksanaan monitoring HVAC dilakukan oleh personel monitoring menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap sesuai dengan area dan lingkungan kerja seperti pada tabel berikut:

| No | Nama APD | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Safety Helmet, Hair Cap | Alat Pelindung Kepala |
| 2 | Ear Plug, Ear Muff | Alat Pelindung Telinga |
| 3 | Masker Debu | Alat Pelindung Pernafasan |
| 4 | Sarung Tangan Bahan (Karet) | Alat Pelindung Tangan |
| 5 | Safety Shoes, Shoes Cover | Alat Pelindung Kaki |
| 6 | Jas Lab, Wearpack, Coverall | Pakaian Pelindung |
| 7 | Safety Belt, Safety Harness | Alat Pelindung Jatuh Perorangan |

    - Evaluasi dan revisi jadwal pemantauan setiap periode, atau jika di butuhkan

  - Pemantauan Sistem Air

    - Susunlah jadwal pelaksanaan pemantauan Sistem Air.

    - Untuk rincian jadwal pemantauan lihat pada “Jadwal Pemantauan Sistem Air” (F-I-EM-05-038-03).

    - Evaluasi dan revisi jadwal pemantauan setiap periode, atau jika di butuhkan.

  - Pemantauan OFCA

    - Susunlah jadwal pelaksanaan pemantauan Oil Free Compressed Air.

    - Untuk rincian jadwal pemantauan lihat pada “Jadwal Monitoring OFCA” (F-I-EM-05-039-03)

    - Pelaksanaan monitoring OFCA dilakukan oleh personel monitoring menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap sesuai dengan area dan lingkungan kerja seperti pada tabel berikut:

| No | Nama APD | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Safety Helmet, Hair Cap | Alat Pelindung Kepala |
| 2 | Safety Glasses | Alat Pelindung Mata dan Muka |
| 3 | Ear Plug, Ear Muff | Alat Pelindung Telinga |
| 4 | Masker Debu | Alat Pelindung Pernafasan |
| 5 | Sarung Tangan Bahan (Kain, Karet, Kulit), Sarung Tangan yang Tahan Bahan Kimia | Alat Pelindung Tangan |
| 6 | Safety Shoes, Shoes Cover | Alat Pelindung Kaki |
| 7 | Jas Lab, Wearpack, Coverall | Pakaian Pelindung |
| 8 | Safety Belt, Safety Harness | Alat Pelindung Jatuh Perorangan |

    - Evaluasi dan revisi jadwal pemantauan setiap periode, atau jika di butuhkan.

  - Interpretasi Hasil

Hasil pemantauan seluruh parameter diarsipkan dengan baik dan benar disertai laporannya, sesuai dengan Instruksi Kerja Pemantauan HVAC (I-EM-05-037), Instruksi Kerja Pemantauan Water System (I-EM-05-038), dan Instruksi Kerja Pemantauan OFCA (I-EM-05-039). Laporan dibuat berdasarkan data yang di unduh dari alat maupun lembar hasil pengujian, baik dari QC maupun dari pihak ketiga.

Hasil pemantauan seluruh parameter diarsipkan dengan baik dan benar. Apabila terdapat nilai atau hasil yang melewati batas yang dipersyaratkan selama minimal 60 menit maka hal ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur Penanganan Penyimpangan (PBJ-10) dan diinfokan ke Bagian Teknik terkait.

  - Catatan

    - Lakukan pemantauan sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab.

  - Laporan Monitoring

    - Untuk keperluan penerbitan laporan, sistem penomorannya dibuat dengan format sebagai berikut:

MON/XX00/AA/YY

XX	: Parameter yang dimonitoring

0000 	: Nomor laporan

AA	: Bulan dilakukan monitoring dalam bentuk romawi

YY	: Tahun Monitoring (2 angka terakhir)

Kode penomoran laporan parameter monitoring dapat dilihat seperti berikut:

| No | Parameter Pemantauan | Kode Penomoran Laporan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enviromental Monitoring | EM |
| 2 | Purified Water | PW |
| 3 | Soft Water | SW |
| 4 | Raw Water | RW |
| 5 | Oil Free Compress Air | CA |

- Simpan dan arsipkan Laporan monitoring setiap bulan.

  - Ringkasan Alur

Ringkasan proses pemantauan dapat dilihat pada gambar dibawah ini,

Periksa Jadwal Pemantauan

Menentukan  Pengambilan Sampel PoU

Water System

HVAC

OFCA

Lakukan Uji Pemantauan

Berikan sampel kepada tim internal, QC, dan tim eksternal.

Buat laporan pemantauan

Tinjau Laporan  Pemantauan

Arsip

Jika ditemukan penyimpangan, laporkan penyimpangan tersebut dengan merujuk pada SOP Penanganan Penyimpangan

PQS-03-003 dan laporkan ke departemen teknik dan utilitas.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-05-221-01/00 | Jadwal Pemantauan Lingkungan |  |
| 2 | F-I-EM-05-221-02/00 | Jadwal Pemantauan Sistem Air |  |
| 3 | F-I-EM-05-221-03/00 | Jadwal Pemantauan OFCA |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-221 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMUT |
| --- | --- |
| 2. | SKK |